## LEEME
En esta hoja usted encontrará información de utilidad para entender el presente archivo. El entendimiento del contenido y organización aquí presente permitirá la explotación de la información suministrada con automatismos. Esta hoja pretende ser una ayuda para la claridad de cada hoja, columna y fila con el fin de facilitar el fin anterior (que sea usada con automatismos). Por favor, tomese el tiempo de leer cuidadosamente la descripción de cada hoja.
Hoja | Descripción
LEEME | Explicación del contenido de este archivo.
LimitesImport | Lista de las importaciones máximas permitidas por área del SIN. La columna "ElemName" contiene los nombres de los elementos por donde se mide la importación al área. La columna "FKEYS" contiene los foreign keys de PowerFactory para cada elemento por el cual se mide la importación. El signo + o - al frente del foreign key indica la dirección del flujo de potencia con respecto al nombre del mismo. La columna "LimiteSup [MW]" indica el máximo valor permitido.
Restricciones | Lista detallada de las restricciones eléctricas por área y subárea. La columna "FKEYS" contiene los foreign keys de PowerFactory para cada elemento involucrado en las restricciones listadas. El signo + o - al frente del foreign key indica la dirección del flujo de potencia con respecto al nombre del mismo. La columna "Corte [MW]" indica el máximo valor permitido para la suma de todas las potencias (con sus direcciones de flujo) en cada corte.
ReqUnidades_Caribe2 | Tabla con los requerimientos de unidades en la subárea Caribe2 (compuesta por Atlántico, Bolivar y GCM). La demanda listada debe ser medida en estas tres subáreas. Las dos últimas columnas representan la condición del número de unidades a adicionar a la base (columna con el nombre de la subárea o área). Esta condición se refiere a la importación por medio de los elementos reportados en la hoja "Info_Elems_Condiciones". Para más detalle consultar el IPOEMP vigente.
ReqUnidades_GCM | Tabla con los requerimientos de unidades en la subárea GCM. La demanda listada debe ser medida en esta subárea.
ReqUnidades_Suroccidental | Tabla con los requerimientos de unidades en el área Suroccidental. La demanda listada debe ser medida la totalidad del área.
ReqUnidades_Nordeste | Tabla con los requerimientos de unidades en el área Nordeste. La demanda listada debe ser medida en la subárea Boyacá-Casanare, por esta razón se lista esta única subárea en dicha tabla. Para más detalle consultar el IPOEMP vigente.
ReqUnidades_Antioquia | Tabla con los requerimientos de unidades en el área Suroccidental. La demanda listada debe ser medida la totalidad del área. Los requerimientos se listan por las subáreas Norte y Oriente de Antioquia.
ReqUnidades_Oriental | Tabla con los requerimientos de unidades en el área Oriental. La demanda listada debe ser medida en la totalidad del área. Las tres últimas columnas representan la condición del número de unidades a adicionar a la base (columna con el nombre de la subárea o área). Esta condición se refiere a la importación por medio de los elementos reportados en la hoja "Info_Elems_Condiciones". Para más detalle consultar el IPOEMP vigente.
EquivUnid | Tabla con los pesos de las unidades. La columna "Area" informa el área en el que se reporta el peso de las unidades. La columna "Planta" informa el nombre de la planta de generación, la columna "FKEYS" lista todos los ForeignKey como aparecen en PowerFactory de las unidades que pertenecen a dicha planta. NOTA: Los foreign keys en esta hoja no tienen el formato de las demás hojas. Los separadores entre foreign keys es un salto de línea ASCII "\n". Tener en cuenta esto en sus automatizaciones.
Tensiones | Tabla con las tensiones superiores e inferiores recomendadas por subestación en cada área. La columna "lim_inf" y "lim_sup" contienen los valores mínimos y máximos. La columna "Substation.loc_name" contiene el nombre del objeto de PowerFactory ElmSubstat para las subestaciones listadas (es decir, el .loc_name del elemento ElmSubstat -- Así se encuentra en PowerFactory). La columna "FKEYS" lista los foreign keys de las barras. La razón por la cual se tienen ambas columnas es porque hay barras que no están asociadas a ningún elemento ElmSubstat.
Info_Elems_Condiciones | Esta hoja sirve para identificar los elementos que condicionan el número de unidades en las áreas donde existe dicha situación (caso de las hojas "ReqUnidades_Caribe2" y "ReUnidades_Oriental"). La columna "Area" contiene el área que presenta una condición basada en importación para su número mínino de unidades. La columna "Medicion" contiene una lista con los nombres de los elementos por donde se mide la importación para la evaluación de dicha condición. La columna "Elemento(s)" contiene el nombre con el cual se identificarán los elementos en PowerFactory. Es importante que todos los nombres que se escriban aquí sigan los siguientes criterios: 1) En caso de ser más de un elemento estos deben ir separados por coma (,) y no tener ningún otro separador diferente. 2) Todos los nombres escritos aquí deben ser exactamente igual a cómo aparecen en el modelo del SIN en PowerFactory. La columna "Tipo" contiene la clase de los elementos listados en la columna "Elemento(s)".
Gráficas | Esta hoja contiene información de resumen de las restricciones eléctricas listadas en la hoja "Restricciones". La información contenida aquí tiene un propósito descriptivo.
Para mayor información remitirse al IPOEMP vigente.

## LimitesImport
Area | ElemName | FKEYS | LimiteSup [MW]
Caribe | Porce III – Cerromatoso 500 kV + Primavera – Cerromatoso 500 kV + Ocaña – La Loma 500 kV + Antioquia - Cerromatoso 1 y 2 500 kV | "-lrtCmt3Shn15","-LrtCmtPmv51r", "-LinOcaLom512, "+LinAntCer51r","+LinAntCer52r" | 1650
Antioquia
Oriental | Primavera – Bacatá 500 kV | "-PmvBac500" | 900
Nordeste | Primavera – Sogamoso 500 kV + Ocaña – Sogamoso 500 kV + Porce III – Sogamoso 500 kV + Ocaña 1 500/230 kV + Ocaña 2 500/230 KV + Chivor - Sochagota 1 230 kV + Chivor - Sochagota 2 230 kV + Primavera - Guatiguará 230 kV + Primavera - Comuneros 1 230 kV + Primavera - Comuneros 2 230 kV + Guateque – Jenesano 115 kV + Chivor – Aguaclara 115 kV | "+PrmSog51", "+OcaSog5r","+LinPorSog51T","+TrfOca5231","+TrfOca5232","+LinChvScg21","+LinChvScg22","-LinGtgPmv21","-LinComPmv21","-LinComPmv22","-linChvAguc11","+LinGuaJns11" | 1400
Suroccidental | San Marcos 500/230 kV / Virginia 500/230 kV | "+TrfSm55231","+TrfVr55231" | 500

## Restricciones
Area | Subarea | Número | Restricción | FKEYS | Corte [MW] | ESPS | Escenario | Recomendación operativa | Obra de Expansión | Acciones de corto plazo recomendadas | Generación a limitar | Generación a subir | Estado restricción | Acciones a realizar DPO | Fecha última gestión | Seguimiento | Última revisión (Nombre y fecha)
Caribe | Caribe | 1 | Antioquia – Cerromatoso 1 500 kV + Antioquia – Cerromatoso 2 500 kV + Porce 3 – Cerromatoso 500 kV + Primavera – Cerromatoso 500 kV + Ocaña – La Loma 500 kV | "-lrtCmt3Shn15","-LrtCmtPmv51r","-LinOcaLom512","+LinAntCer51r","+LinAntCer52r" | 1650 | NO | Alta importación de potencia del área Caribe. | • Programar generación de seguridad al interior del área Caribe de manera que se cubra el límite de importación y el requerimiento del número de unidades equivalentes • Hacer un uso adecuado de taps de transformadores y compensación reactiva del área y mantener adecuados perfiles de tensión en estado normal de operación. • En caso de que no se puedan programar las unidades equivalentes mínimas requeridas, es necesario disminuir el intercambio de potencia entre el interior y el área Caribe 2 (alrededor de 100 MW por unidad), verficando en cada caso la respuesta del sistema en estado normal de operación y ante N-1 | Proyecto PTRA00072: UPME 05 - 2014 LT Cerromatoso - Chinú 500 kV y LT Chinú - Copey 500 kV (Refuerzo Costa Caribe), Proyecto PTRA00203: Circuitos a 110 kV La Loma – La Jagua y La Loma – El Paso 110 kV, Proyecto PTRA00321 UPME 07 - 2017 LT Sabanalarga - Bolívar 500 kV |  | No aplica | Guajira, Termonorte, Tebsa, Barranquilla, Flores 1, Flores 4, Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Caribe | 2 | Chinú – Sabana 1 + Chinú – Sabana 2 500 kV + Ocaña – La Loma 500 kV | "+LrtSabChn51r","+LrtSabchn52r","-LinOcaLom512" | 1300 | NO | Alta importación de potencia del área Caribe. | • Programar generación de seguridad al interior del área Caribe de manera que se cubra el límite de importación y el número de unidades • Hacer un uso adecuado de taps de transformadores y compensación reactiva del área y mantener adecuados perfiles de tensión en estado normal de operación. • En caso de que no se puedan programar las unidades equivalentes mínimas requeridas, es necesario disminuir el intercambio de potencia entre el interior y el área Caribe 2 (alrededor de 100 MW por unidad),vericando en cada caso la respuesta del sistema en estado normal de operación y ante N-1 | Proyecto PTRA00072: UPME 05 - 2014 LT Cerromatoso - Chinú 500 kV y LT Chinú - Copey 500 kV (Refuerzo Costa Caribe), Proyecto PTRA00203: Circuitos a 110 kV La Loma – La Jagua y La Loma – El Paso 110 kV, Proyecto PTRA00321: UPME 07 - 2017 LT Sabanalarga - Bolívar 500 kV |  | No aplica | Guajira, Termonorte, Tebsa, Barranquilla, Flores 1, Flores 4, Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 0
Caribe | Caribe | 3 | Sabana – Fundación 1 + 2 + 3 220 kV + Bolívar – El Copey 500 kV + Ocaña – La Loma 500 kV | "-LinFunSab21","-LinFunSab22","-LinFunSab23","+BolCop500","-LinOcaLom512" | 580 | NO | Baja generación al interior de la subárea GCM. | • Programar generación de seguridad al interior de la subárea GCM de manera que se cubra el límite de importación y el número de unidades equivalentes requerido. • Hacer un uso adecuado de taps de transformadores y compensación reactiva del área y mantener adecuados perfiles de tensión en estado normal de operación. • En caso de que no se puedan programar las unidades equivalentes mínimas requeridas, se recomienda disminuir el intercambio de potencia entre el interior y el área Caribe 2 o la importación de GCM, de no ser posible se debe evaluar el programar demanda no atendida en estado normal de operación, validando en cada caso la respuesta del sistema en estado normal de operación y ante N-1 | Proyecto PTRA00203: Circuitos a 110 kV La Loma – La Jagua y La Loma – El Paso 110 kV, Proyecto PTRA00243 UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV |  | No aplica | Guajira, Termonorte | 0
Caribe | Atlántico | 1 | Baja tensión en la red Atlántico 110 kV en estado normal y ante N-1 |  |  |  | Alta demanda y baja generación al interior de la subárea | Programar recursos de generación al interior de la subárea Atlántico para soporte de tensión en barras de 110 kV en estado normal de operación y ante contingencias N-1 | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | Tebsa, Barranquilla, Flores 1, Flores 4 | 0
Caribe | Atlántico | 2 | Sobrecarga de un transformador Tebsa 1, 2 ,5 220/110 kV ante contingencia sencilla de uno de ellos | "+TrfTbs2146","+TrfTbs2017","+TrfTbs215" | 220 | SI | Alta generación en Tebsa 220 kV y Barranquilla. Baja generación en 110 kV y Flores 4 220 kV. | Realizar balance de generación entre Flores y Tebsa 220 kV + Barranquilla y/o programar generación en la red de 110 kV. En caso de no ser suficiente validar la suficiencia del ESPS asociado a sobrecarga de la transformación Tebsa 220/110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Tebsa 220 kV, Barraquilla 220kV | Tebsa 110 kV, Flores 1, Flores 4 | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe |  |  | Sobrecarga de un transformador Tebsa 1, 2 ,5 220/110 kV ante contingencia sencilla de uno de ellos | "+TrfTbs2017",+TrfTbs2146,"+TrfTbs215" | 220 | SI | Alta generación en Tebsa 220 kV y Barranquilla. Baja generación en 110 kV y Flores 4 220 kV. | Realizar balance de generación entre Flores y Tebsa 220 kV + Barranquilla y/o programar generación en la red de 110 kV. En caso de no ser suficiente validar la suficiencia del ESPS asociado a sobrecarga de la transformación Tebsa 220/110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Tebsa 220 kV, Barraquilla 220kV | Tebsa 110 kV, Flores 1, Flores 4 | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe |  |  | Sobrecarga de un transformador Tebsa 1, 2 ,5 220/110 kV ante contingencia sencilla de uno de ellos | "+TrfTbs215",+TrfTbs2146,"+TrfTbs2017" | 220 | SI | Alta generación en Tebsa 220 kV y Barranquilla. Baja generación en 110 kV y Flores 4 220 kV. | Realizar balance de generación entre Flores y Tebsa 220 kV + Barranquilla y/o programar generación en la red de 110 kV. En caso de no ser suficiente validar la suficiencia del ESPS asociado a sobrecarga de la transformación Tebsa 220/110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Tebsa 220 kV, Barraquilla 220kV | Tebsa 110 kV, Flores 1, Flores 4 | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 3 | Flores 6 220/110 kV / Flores 10 220/110 kV | "+TrfFls2011","+TrfFls2012" | 205 | NO | Alta generación en Flores 4 a nivel de 220 kV y baja generación de Flores 1 y Flores 4 a nivel de 110 kV, Tebsa y Barranquilla | Realizar balance de generación entre Flores y Tebsa y/o programar generación a nivel de 110 kV. El valor del corte dependerá del escenario de operación y si la S/E Termoflores 110 kV se opera acoplada o desacoplada | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 4 220 kV | Tebsa, Barranquilla, Flores 1, Flores 4 110 kV | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 4 | Flores 10 220/110 kV / Flores 6 220/110 kV | "+TrfFls2012","+TrfFls2011" | 190 | NO | Alta generación en Flores 4 a nivel de 220 kV y baja generación de Flores 1 y Flores 4 a nivel de 110 kV, Tebsa y Barranquilla | Realizar balance de generación entre Flores y Tebsa y/o programar generación a nivel de 110 kV. El valor del corte dependerá del escenario de operación y si la S/E Termoflores 110 kV se opera acoplada o desacoplada | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 4 220 kV | Tebsa, Barranquilla, Flores 1, Flores 4 110 kV | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 5 | Termoflores II - Oasis 110 kV / Flores 10 220/110 kV | "-CI0890","+TrfFls2012" | 220 | NO | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Flores 4 y baja generación en Flores 1, Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Realizar balance de generación entre Flores 4, Tebsa y Barranquilla y/o programar generación en Flores 1. El valor del corte dependerá de la generación que se utilice para cubrirlo | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 4 | Tebsa, Barranquilla, Flores 1 | 0
Caribe | Atlántico | 6 | Termoflores - Las Flores 110 kV / Termoflores I - Oasis 110 kV | "-CI0564","-CI0215" | 145 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada. alta generación en Flores 4 220 kV y Flores 1 y baja en Flores 4 a 110 kV, Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Balance de generación entre Flores 4 220 kV - Flores 1 y Tebsa – Barranquilla y aumentar generación en Flores 4 110 kV. Se debe verificar la suficiencia de los ESPS asociado a sobrecarga de Termoflores – Oasis I 110 kV y Silencio 110/34.5 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 220 kV | Flores 4 110 kV, Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 7 | Termoflores - Las Flores 110 kV / Termoflores II - Oasis 110 kV | "-CI0564","-CI0890" | 130 | SI | Con Termoflores 110 kV acoplada, alta generación en Flores 1 y Flores 4 220 kV con baja en Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV acoplada. Balance de generación entre Flores 1 y Tebsa – Barranquilla. Disminuir generación en Flores 1 y 4. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación,Verificar la suficiencia de los ESPS asociado a sobrecarga de Termoflores – Oasis II 110 kV y Silencio 110/34.5 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1 110 kV | Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 8 | Flores 6 220/110 kV / Termoflores I - Oasis 1 110 kV | "+TrfFls2011","-CI0215" | 190 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada, Alta generación en Flores 4 220 kV y Flores 1, y baja en Flores 4 por 110 kV, Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Programar más generación en Flores IV 110 kV. Balance de generación entre Flores 4 220 kV - Flores 1 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible cubrir la restricción con generación, verificar suficiencia del ESPS de sobrecarga de Termoflores I – Oasis 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 220 kV | Flores 4 110 kV, Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 9 | Termoflores II – Oasis 110 kV / Termoflores I – Oasis 110 kV | "-CI0890","-CI0215" | 210 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Flores 1 y Flores 4 y baja en Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Disminuir generación Flores 1. Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible cubrir la restricción con generación, verificar suficiencia del ESPS de sobrecarga Termoflores I – Oasis 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 | Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe |  |  | Termoflores II – Oasis 110 kV / Termoflores I – Oasis 110 kV | "-CI0890","-CI0215" | 150 | SI | Con Termoflores 110 kV acoplada. Alta generación en Flores 1 y Flores 4 220 kV, y baja en Tebsa y Barranquilla | Disminuir generación Flores 1. Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 220 kV y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible cubrir la restricción con generación, verificar suficiencia del ESPS de sobrecarga Termoflores I – Oasis 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 | Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 10 | Termoflores I – Oasis 110 kV / Termoflores II - Oasis 1 110 kV | "-CI0215","-CI0890" | 170 | SI | Con Termoflores 110 kV acoplada Alta generación en Flores 1 y Flores 4 (220 kV) y baja en Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV acoplada. Disminuir generación en Flores I o IV (110 kV). Balance de generación entre Flores 1 y 4 con Tebsa y Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de Termoflores II – Oasis 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 4 Flores 1 | Tebsa, Barranquilla | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe |  |  | Termoflores I – Oasis 110 kV / Termoflores II - Oasis 1 110 kV | "-CI0215","-CI0890" | 200 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada Alta generación en Flores 1 y Flores 4 (110 y 220 kV) y baja en Tebsa y Barranquilla | Disminuir generación en Flores IV. Balance de generación entre Flores 1 y 4 con Tebsa y Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia del ESPS de sobrecarga de Termoflores II – Oasis 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 4 | Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 11 | Termoflores I - Oasis 110 kV / Termoflores I - Las Flores 110 kV | "-CI0215","-CI0564" | 200 | NO | Con Termoflores 110 kV desacoplada Alta generación en Flores 4 220 kV y Flores 1, con baja generación en Flores 4 por 110 kV, Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Aumentar generación en Flores 4 110 kV. Balance de generación entre Flores 4 220 kV - Flores 1 y Tebsa – Barranquilla. No existe ESPS asociado a esta restricción, por lo que, de no poder cubrirla se deberán evaluar traslados de carga. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 220 kV | Flores 4 110 kV, Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 12 | Flores 10 220/110 kV / Termoflores II - Oasis 1 110 kV | "+TrfFls2012","-CI0890" | 200 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada Alta generación en Flores 4 y baja en Flores 1, Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Aumentar generación en Flores 1. Disminuir en Flores IV. Aumentar en Tebsa - Barranquilla. De no ser posible controlar esta restricción con generación, verificar suficiencia ESPS sobrecargas Termoflores II – Oasis 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 4 | Flores 1, Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 13 | Termoflores I – Las Flores 110 kV / Termoflores II - Oasis 110 kV | "-CI0564","-CI0890" | 240 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Flores 4. Baja en Flores 1, Tebsa y Barranquilla. | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Aumentar generación en Flores 1. Balances de generación entre Flores 4 y Tebsa - Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia del ESPS de sobrecarga de la línea Termoflores II – Oasis 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 4 | Flores 1, Tebsa, Barranquilla | 1
Caribe | Atlántico | 14 | Termoflores I - Las Flores 110 kV / Oasis - Silencio 110 kV | "-CI0564","+CI0316" | 155 | SI | Alta generación en Flores 1 y Flores 4. Baja generación en Tebsa y Barranquilla. | Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia del ESPS de sobrecarga de Oasis – Silencio 110 kV. Según el escenario actúa el ESPS de Silencio 110/34,5 kV, saca carga de Riomar y Las Flores 34,5 kV, lo que disminuye la carga de Oasis – Silencio 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 | Tebsa, Barranquilla | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 15 | Oasis - Silencio 110 kV / Oasis - Centro 110 kV | "+CI0316","-CI0123" | 105 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada Alta generación en Flores 1 y Flores 4 con baja generación en Tebsa y Barranquilla | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS sobrecarga de Oasis – Centro 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 | Tebsa, Barranquilla | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 16 | Flores 6 220/110 kV / Tebsa - El Rio 110 kV | "+TrfFls2011","-CI0454" | 175 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Tebsa y Barranquilla. Baja generación en Flores 1 y Flores 4. | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa – El Río 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Verificar que el ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa - El Río 110 kV sea efectivo teniendo en cuenta los crecimientos de carga. | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1
Caribe | Atlántico | 17 | Flores 10 220/110 kV / Tebsa - El Río 110 kV | "+TrfFls2012","-CI0454" | 180 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Tebsa y Barranquilla. Baja generación en Flores 1 y Flores 4. | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa – El Río 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Verificar que el ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa - El Río 110 kV sea efectivo teniendo en cuenta los crecimientos de carga. | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1
Caribe | Atlántico | 18 | Termoflores II - Oasis 110 kV / Tebsa - El Río 110 kV | "-CI0890","-CI0454" | 170 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Tebsa y Barranquilla. Baja generación en Flores 1 y Flores 4. | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa – El Río 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Verificar que el ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa - El Río 110 kV sea efectivo teniendo en cuenta los crecimientos de carga. | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1
Caribe | Atlántico | 19 | Tebsa – Caracolí 220 kV / Tebsa - El Río 110 kV | "-LinCrcTeb21","-CI0454" | 300 | SI | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Tebsa y Barranquilla. Baja generación en Flores 1 y Flores 4. | Con Termoflores 110 kV desacoplada. Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa – El Río 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Verificar que el ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa - El Río 110 kV sea efectivo teniendo en cuenta los crecimientos de carga. | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1
Caribe | Atlántico | 20 | Tebsa - Cordialidad 110 kV / Tebsa - El Río 110 kV | "-CI0792","-CI0454" | 170 | SI | Alta generación en Tebsa y Barranquilla. Baja generación en Flores 1 y Flores 4. | • Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. • De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa – El Río 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Evaluar el ESPS asociado a sobrecarga de la línea Tebsa - El Río 110 kV para que sea efectivo en todos los escenarios de demanda, generación y teniendo en cuenta los crecimientos de carga. | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 21 | Tebsa - El Río 110 kV / Tebsa - Cordialidad 110 kV | "-CI0454","-CI0792" | 230 | SI | Alta generación en Tebsa y Barranquilla. Baja generación en Flores 1 y Flores 4. | • Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa – Barranquilla. • De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación. • Verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de Tebsa – Cordialidad 110 kV | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 22 | Tebsa - Unión 110 kV / Tebsa - El Río 110 kV | "+CI0484","-CI0454" | 140 | SI | Alta generación en Tebsa y Barranquilla. Baja generación en Flores 1 y Flores 4. | • Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa - Barranquilla. • De no ser posible eliminar esta restricción con balance de generación, verificar suficiencia ESPS de sobrecarga de la línea Tebsa – El Río 110 kV . | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Evaluar el ESPS de sobrecarga Tebsa - El Río 110 kV para que sea efectivo ante el continuo crecimiento de demanda. | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 23 | Agotamiento capacidad de cortocircuito de Termoflores 110 kV |  |  |  | En operación los recursos Termoflores I y Termoflores IV (nivel 110 y 220 kV). | Dado el agotamiento de la capacidad de cortocircuito de la subestación Termoflores 110 kV, ante este escenario de generación se recomienda operar con el interruptor de seccionamiento de barras abierto (7110 o 7120) para disminuir el nivel de corto circuito en cada sección de barra. Modificar la topología de la subestación impacta en las restricciones que se cubren en cada escenario de operación. | Cambio de equipos de la subestación Termoflores 110 kV para aumentar la capacidad de corto circuito de 31,5 KA a un valor de 40 kA (en proceso de ejecución, sin fecha de finalización definida) |  | Flores 1, Flores 4, |  | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 24 | Tebsa - Cordialidad 110 kV / TCordialidad - Cordialidad 1 110 kV | "-CI0792","-LinTCrcCor11" | 80 | NO | Alta demanda en Cordialidad 110 kV | No es posible realizar control de este corte con balances de generación, de activarse se requiere evaluar traslados de carga |  | Evaluar el aumeto de capacidad de transporte de corriente del circuito |  |  | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 25 | El Río 110/34.5 kV / Tebsa - Unión 110 kV | "+TR0454","+CI0484" | 105 | NO | Independiente del escenario. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. | Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 26 | El Río 110/34.5 kV / Unión 110/34.5 kV | "+TR0454","+TR0483" | 130 | NO | Independiente del escenario. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. | Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio (Mitigan la restricción, pero no la elimina) | Identificar expansión en la red de 34.5 kV que aumente la confiabilidad y elimine la restricción de manera estructural, ya que a la fecha no existe ningún proyecto definido que la elimine. | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 27 | El Río 110/34.5 kV / Unión- Magdalena 34.5 kV + Unión - El Río 1 34.5 kV | "+TR0454","-CI0909","-CI0861-1" | 50 | NO | Independiente del escenario. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. | Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio (Mitigan la restricción, pero no la elimina) | Identificar expansión en la red de 34.5 kV que aumente la confiabilidad y elimine la restricción de manera estructural, ya que a la fecha no existe ningún proyecto definido que la elimine. | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 28 | Tebsa - Unión 110 kV / El Río 110/34.5 kV | "+CI0484","+TR0454" | 120 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. | Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 29 | Tebsa - Unión 110 kV / El Río - Magdalena 34.5 kV + El Río - Unión 34.5 kV | "+CI0484","+CI0743-2","+CI0861-1" | 55 | NO | Independiente del escenario. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. | Proyecto Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 30 | Unión 110/34.5 kV / El Río 110/34.5 kV | "+TR0483","+TR0454" | 120 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. | Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio (Mitigan la restricción, pero no la elimina) | Identificar expansión en la red de 34.5 kV que aumente la confiabilidad y elimine la restricción de manera estructural, ya que a la fecha no existe ningún proyecto definido que la elimine. | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 31 | Unión 110/34.5 kV / El Río - Magdalena 34.5 kV + El Río - Unión 34.5 kV | "+TR0483","+CI0743-2","+CI0861-1" | 55 | NO | Independiente del escenario. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. | Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio (Mitigan la restricción, pero no la elimina) | Identificar expansión en la red de 34.5 kV que aumente la confiabilidad y elimine la restricción de manera estructural, ya que a la fecha no existe ningún proyecto definido que la elimine. | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 32 | Las Flores 1 110/34.5 kV / Las Flores 2 110/34.5 kV | "+TR0456","+TR0531" | 60 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la manera como se cubra. | Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio (Mitigan la restricción, pero no la elimina) | Identificar expansión en la red de 34.5 kV que aumente la confiabilidad y elimine la restricción de manera estructural, ya que a la fecha no existe ningún proyecto definido que la elimine. | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 33 | Las Flores 2 110/34.5 kV / Las Flores 1 110/34.5 kV | "+TR0531","+TR0456" | 60 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la manera como se cubra. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Identificar expansión en la red de 34.5 kV que aumente la confiabilidad y elimine la restricción de manera estructural, ya que a la fecha no existe ningún proyecto definido que la elimine. | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 34 | Silencio 1 110/34.5 kV / Las Flores 1 110/34.5 kV + Las Flores 2 110/34.5 kV | "+TR0465","+TR0456","+TR0531" | 120 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la manera como se cubra. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio (Mitigan la restricción, pero no la elimina) |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 35 | Silencio 2 110/34.5 kV / Las Flores 1 110/34.5 kV + Las Flores 2 110/34.5 kV | "+TR0466","+TR0456","+TR0531" | 120 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la manera como se cubra. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio (Mitigan la restricción, pero no la elimina) |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 36 | Termoflores I - Oasis 110 kV / Las Flores 1 110/34.5 kV + Las Flores 2 110/34.5 kV | "-CI0215","+TR0456","+TR0531" | 145 | NO | Alta generación en Flores 4 220 kV y Flores 1. Baja generación en Flores 4 110 kV, Tebsa y Barranquilla. En demanda máxima y media. Termoflores 110 kV desacoplada. | • Programar generación en Flores 4 110 kV. • Realizar adecuados balances de generación entre Flores 4 220 kV-Flores 1 y Tebsa-Barranquilla. • No existe ningún ESPS asociado a esta restricción, por lo que no cubrirla puede implicar eventos en cascada que generen desatención de demanda descontrolada. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la manera como se cubra. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 220 kV | Flores 4 110 kV, Tebsa, Barranquilla | 0
Caribe | Atlántico | 37 | Las Flores - Riomar 2 34.5 kV / Las Flores - Riomar 1 34.5 kV | "+CI0724","+CI0723" | 30 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la manera como se cubra. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 38 | Las Flores - Riomar 1 34.5 kV / Las Flores - Riomar 2 34.5 kV | "+CI0723","+CI0724" | 30 | NO | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción ni de disminuir su impacto, por lo que se presentaría desatención de demanda de manera descontrolada. • Para cubrirla sería necesario programar DNA preventiva. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la manera como se cubra. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 39 | Termoflores I - Las Flores 110 kV / Silencio 1 110/34.5 kV + Silencio 2 110/34.5 kV | "-CI0564","+TR0465","+TR0466" | 140 | SI | Independiente del escenario de generación. En demanda máxima y media. | • No hay manera de cubrir esta restricción. • Mantener operativo el esquema suplementario asociado a sobrecargas en la transformación de Silencio 110/34.5 kV. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 40 | Termoflores I - Las Flores 110 kV / Silencio - Riomar 1 34.5 kV + Silencio - Riomar 2 34.5 kV | "-CI0564","-CI0752","-CI0753" | 55 | NO | Independiente del escenario. | • No hay manera de cubrir esta restricción. • Mantener operativo el esquema suplementario asociado a sobrecargas en la transformación de Silencio 110/34.5 kV. • En demanda mínima es posible que este ESPS no actúe, ya que no se presenta la sobrecarga de los transformadores de Silencio 110/34.5 kV, por lo que se mantendría la sobrecarga no admisible en las líneas Silencio – Riomar 2 34.5 kV hasta que la protección las dispare. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 41 | Termoflores I - Las Flores 110 kV / Riomar - Las Flores 1 34.5 kV + Riomar - Las Flores 2 34.5 kV | "-CI0564","-CI0723","-CI0724" | 45 | NO | Independiente del escenario. | • No hay manera de cubrir esta restricción. • Mantener operativo el esquema suplementario asociado a sobrecargas en la transformación de Silencio 110/34.5 kV. • En demanda mínima es posible que este ESPS no actúe, ya que no se presenta la sobrecarga de los transformadores de Silencio 110/34.5 kV, por lo que se mantendría la sobrecarga no admisible en las líneas Riomar – Las Flores 1 y 2 34.5 kV hasta que la protección las dispare. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Atlántico | 42 | Termoflores I - Oasis 110 kV / Las Flores - Riomar 1 34.5 kV + Las Flores - Riomar 2 34.5 kV | "-CI0215","+CI0723","+CI0724" | 150 | NO | Alta generación en Flores 4 220 kV y Flores 1. Baja generación en Flores 4 110 kV, Tebsa y Barranquilla. En demanda media. Termoflores 110 kV desacoplada. | • Programar generación en Flores 4 110 kV. • Realizar adecuados balances de generación entre Flores 4 220 kV-Flores 1 y Tebsa-Barranquilla. • No existe ningún ESPS asociado a esta restricción, por lo que no cubrirla puede implicar eventos en cascada que generen desatención de demanda descontrolada. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la generación que se utilice para cubrirlo. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Se recomienda verificar la necesidad de implementar medidas operativas que permitan disminuir el impacto de esta restricción, tales como incremento de capacidad, traslados de carga, esquemas suplementarios, entre otras. | Flores 1, Flores 4 220 kV | Flores 4 110 kV, Tebsa, Barranquilla | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Atlántico | 43 | Las Flores 1 110/34.5 kV / Termoflores I - Oasis 1 110 kV | "+TR0456","-CI0215" | 160 | SI | Alta generación en Flores 4 220 kV y Flores 1. Baja generación en Flores 4 110 kV, Tebsa y Barranquilla. Termoflores 110 kV desacoplada. | • Programar generación en Flores 4 110 kV. • Realizar adecuados balances de generación entre Flores 4 220 kV-Flores 1 y Tebsa-Barranquilla. • En caso de que se requiera, dejar actuar el esquema suplementario asociado a sobrecargas no admisibles en la línea Termoflores I – Oasis 110 kV. • Verificar que el deslastre del esquema suplementario sea suficiente para disminuir el impacto de la restricción sin generar eventos en cascada, de lo contrario, realizar los balances adecuados de generación para que el ESPS sea efectivo. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la generación que se utilice para cubrirlo. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 220 kV | Flores 4 110 kV, Tebsa, Barranquilla | 1
Caribe | Atlántico | 44 | Las Flores 2 110/34.5 kV / Termoflores I - Oasis 1 110 kV | "+TR0531","-CI0215" | 160 | SI | Alta generación en Flores 4 220 kV y Flores 1. Baja generación en Flores 4 110 kV, Tebsa y Barranquilla. Termoflores 110 kV desacoplada. | • Programar generación en Flores 4 110 kV. • Realizar adecuados balances de generación entre Flores 4 220 kV-Flores 1 y Tebsa-Barranquilla. • En caso de que se requiera, dejar actuar el esquema suplementario asociado a sobrecargas no admisibles en la línea Termoflores I – Oasis 110 kV. • Verificar que el deslastre del esquema suplementario sea suficiente para disminuir el impacto de la restricción sin generar eventos en cascada, de lo contrario, realizar los balances adecuados de generación para que el ESPS sea efectivo. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la generación que se utilice para cubrirlo. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio |  | Flores 1, Flores 4 220 kV | Flores 4 110 kV, Tebsa, Barranquilla | 1
Caribe | Atlántico | 45 | Unión 110/34.5 kV / Tebsa - El Río 110 kV | "+TR0483","-CI0454" | 140 | SI | Independiente del escenario. | • Realizar adecuados balances de generación entre Flores 1-Flores 4 y Tebsa-Barranquilla. • En caso de que se requiera, dejar actuar el esquema suplementario asociado a sobrecargas no admisibles en la línea Tebsa – El Río 110 kV. • Verificar que las acciones del esquema suplementario sean suficientes para disminuir el impacto de la restricción sin generar eventos en cascada, de lo contrario, realizar los balances adecuados de generación para que el ESPS sea efectivo. • Cabe resaltar que este valor de corte es dependiente del escenario de generación, por lo que puede existir un valor diferente dependiendo de la generación que se utilice para cubrirlo. | Proyecto PTRA00320: El Rio 220 kV y la transformación El Río 220/110 kV, Proyecto PTRA00669: Convocatoria Atlántico, obras asociadas a las subestaciones Termoflores, Las Flores, Centro, Oasis, Magdalena, Unión, Tebsa y Estadio | Se recomienda ajustar el ESPS asociado a sobrecargas no admisibles en la línea Tebsa - El Río 110 kV para que sea efectivo en todos los escenarios de demanda, generación y teniendo en cuenta los crecimientos de carga. | Tebsa, Barranquilla | Flores 1, Flores 4 | 1
Caribe | Bolívar | 1 | Bosque - Chambacú 2 66 kV/ Bosque - Chambacú 1 66 kV | "+BosChm72","+BosChm71" | 60 | SI | Depende de la magnitud de carga en Chambacú 66 kV | • Validar la suficiencia del ESPS asociado a sobrecargas en las líneas Bosque – Chambacú 1 y 2 66 kV | Proyecto PTRA00617: La Marina 110 kV y obras asociadas |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Bolívar | 2 | Bosque - Chambacú 1 66 kV/ Bosque - Chambacú 2 66 kV | "+BosChm71","+BosChm72" | 60 | SI | Depende de la magnitud de carga en Chambacú 66 kV | • Validar la suficiencia del ESPS asociado a sobrecargas en las líneas Bosque – Chambacú 1 y 2 66 kV | Proyecto PTRA00617: La Marina 110 kV y obras asociadas |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Bolívar | 3 | Ternera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV | "+CI0759","+ZarCar7" | 60 | SI | Depende de la magnitud de carga en Zaragocilla 66 kV | Validarse suficiencia del ESPS de sobrecarga de las líneas Ternera – Zaragocilla 66 kV y Cartagena – Zaragocilla 66 kV | Proyecto PTRA00617: La Marina 110 kV y obras asociadas |  | No aplica | No aplica | 1 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Bolívar | 4 | Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Ternera - Zaragocilla 66 kV | "+ZarCar7","+CI0759" | 60 | SI | Depende de la magnitud de carga en Zaragocilla 66 kV | Validarse suficiencia del ESPS de sobrecarga de las líneas Ternera – Zaragocilla 66 kV y Cartagena – Zaragocilla 66 kV | Proyecto PTRA00617: La Marina 110 kV y obras asociadas |  | No aplica | No aplica | 1 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Bolívar | 5 | Cartagena - Bocagrande 66 kV / Bosque - Bocagrande 66 kV | "-CI0714","-CI0713" | 40 | SI | Depende de la magnitud de carga en Bocagrande 66 kV | • Validar suficiencia del ESPS de sobrecarga en la línea Bosque – Bocagrande 66 kV | Proyecto PTRA00617: La Marina 110 kV y obras asociadas Aumento de capacidad circuito Bosque – Bocagrande 66 kV (FPO: 2022) |  | No aplica | No aplica | 1 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Bolívar | 6 | Sobrecarga de la línea Bolívar - Villa Estrella 66 kV en condición normal de operación |  |  |  | Baja generación al interior de Bolívar. Con Ternera – Villa Estrella 66 kV cerrada. | Operar abierta la línea Ternera – Villa Estrella 66 kV, en el extremo de Villa Estrella | Aumento de capacidad circuito Bolívar –Villaestrella 66 kV (FPO: 2022) |  | No aplica | Proeléctrica, Candelaria, Cartagena | 0
Caribe | Bolívar | 7 | Ternera 1 220/66 kV / Bolívar - Villa Estrella 66 kV | "+TrfTer2183","+LinVEsBol61" | 85 | NO | Baja generación al interior de Bolívar. Con Ternera – Villa Estrella 66 kV cerrada. | Programar generación al interior de Bolívar. Operar abierta la línea Ternera – Villa Estrella 66 kV, en el extremo de Villa Estrella | Aumento de capacidad circuito Bolívar –Villaestrella 66 kV (FPO: 2022) |  | No aplica | Proeléctrica, Candelaria, Cartagena | 0
Caribe |  |  | Ternera 2 220/66 kV / Bolívar - Villa Estrella 66 kV | "+TrfTer2062","+LinVEsBol61" | 85 | NO | Baja generación al interior de Bolívar. Con Ternera – Villa Estrella 66 kV cerrada. | Programar generación al interior de Bolívar. Operar abierta la línea Ternera – Villa Estrella 66 kV, en el extremo de Villa Estrella | Aumento de capacidad circuito Bolívar –Villaestrella 66 kV (FPO: 2022) |  | No aplica | Proeléctrica, Candelaria, Cartagena | 0
Caribe | Bolívar | 8 | Bosque 4 220/66 kV / Bolívar - Villa Estrella 66 kV | "+TrfBqe1","+LinVEsBol61" | 110 | NO | Baja generación al interior de Bolívar. Con Ternera – Villa Estrella 66 kV cerrada. | Programar generación al interior de Bolívar. Operar abierta la línea Ternera – Villa Estrella 66 kV, en el extremo de Villa Estrella | Aumento de capacidad circuito Bolívar –Villaestrella 66 kV (FPO: 2022) |  | No aplica | Proeléctrica, Candelaria, Cartagena | 0
Caribe |  |  | Bosque 5 220/66 kV / Bolívar - Villa Estrella 66 kV | "+TrfBqe2","+LinVEsBol61" | 110 | NO | Baja generación al interior de Bolívar. Con Ternera – Villa Estrella 66 kV cerrada. | Programar generación al interior de Bolívar. Operar abierta la línea Ternera – Villa Estrella 66 kV, en el extremo de Villa Estrella | Aumento de capacidad circuito Bolívar –Villaestrella 66 kV (FPO: 2022) |  | No aplica | Proeléctrica, Candelaria, Cartagena | 0
Caribe | Bolívar | 9 | Bolívar - Bosque 220 kV / Bolívar - Villa Estrella 66 kV | "+LneBolBqe212","+LinVEsBol61" | 145 | NO | Baja generación al interior de Bolívar. Con Ternera – Villa Estrella 66 kV cerrada. | Programar generación al interior de Bolívar. Operar abierta la línea Ternera – Villa Estrella 66 kV, en el extremo de Villa Estrella | Aumento de capacidad circuito Bolívar –Villaestrella 66 kV (FPO: 2022) |  | No aplica | Proeléctrica, Candelaria, Cartagena | 0
Caribe | Bolívar | 10 | Chinú - Boston 110 kV / Ternera 220/110 kV | "-LrtBosChn2","+TrfTer2183" | 90 | NO | Alta generación en Bolívar. Con la S/E en anillo Toluviejo 110 kV operando cerrada. | • Disminuir generación al interior de Bolívar. Evaluar suficiencia ESPS de baja tensión de Boston 110 kV y San Jacinto 66 kV (ver Tabla 3 10 y Tabla 3 11). Evaluar la pertinencia de operar Toluviejo 110 kV con el anillo abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050). | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir) |  | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | No aplica | 1
Caribe | Bolívar | 11 | Baja tensión en El Carmen 110/66 kV ante contingencia N-1 de Boston – Sierra Flor 110 kV |  |  |  | En demanda máxima y media con la S/E en anillo Toluviejo 110 kV operando cerrada. | • Validar suficiencia ESPS por baja tensión de San Jacinto 66 kV y Zambrano 66 kV, de no ser suficiente, evaluar la necesidad de desatender de demanda | Proyectos PTRA01139 y PTRA02158: Carreto 500/66 kV y circuitos asociados |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Bolívar | 12 | Baja tensión en El Carmen 110/66 kV ante contingencia N-1 de Chinú – Boston 110 kV |  |  |  | En demanda máxima y media con la S/E en anillo Toluviejo 110 kV operando cerrada. | • Verificar suficiencia de los ESPS de la subárea Córdoba - Sucre entre Chinú y Toluviejo 110 kV y el ESPS por baja tensión en Boston 110 kV, San Jacinto 66 kV y Zambrano 66 kV | Proyectos PTRA01139 y PTRA02158: Carreto 500/66 kV y circuitos asociados. y/o Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: por definir) |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Bolívar | 13 | Agotamiento transformación Ternera 66/13.8/6.9 kV | "+TrfTer673","+TrfTer675" | 38 | SI | Depende de la magnitud de carga en Ternera 13.8 y 6.9 kV | Verificar suficiencia ESPS Ternera 66/13.8/6.9 kV | TDC del 35 % carga de Ternera 66/13.8 kV a Ternera 220/66/13.8 kV (Afinia tiene programado este TDC durante el 2022) |  | No aplica | No aplica | 0
Caribe | Bolívar | 14 | Baja tensión en Gambote 66 kV y Sobrecarga de Ternera – Gambote 66 kV en estado normal de operación |  |  |  | Depende de la magnitud de carga en Gampote 66 kV | Mejorar el perfil de tensión en Ternera 66 kV; de existir sobrecarga del circuito en operación, se requiere solicitar desatención de demanda en Gambote 66 kV. | Proyecto PTRA01139 y PTRA02158: Carreto 500/66 kV y circuitos asociados. |  | No aplica | No aplica | 0
Caribe | Cordoba-Sucre | 1 | Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú - Boston 110 kV | "+CI0817","-LrtBosChn2" | 155 | SI | Demanda media y máxima | • Validar suficiencia ESPS de sobrecarga de Chinú – Boston 110 kV y Boston – Sierra Flor 110 kV • Evaluar eléctricamente el operar el anillo de Toluviejo 110 kV abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050). | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir). |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Cordoba-Sucre | 2 | Coveñas - Toluviejo 110 kV / Chinú - Boston 110 kV | "+CI0814","-LrtBosChn2" | 145 | SI | Demanda media y máxima | • Validar suficiencia ESPS de sobrecarga de Chinú – Boston 110 kV y Boston – Sierra Flor 110 kV • Evaluar eléctricamente el operar el anillo de Toluviejo 110 kV abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050). | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir). |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Cordoba-Sucre | 3 | Ternera 220/110 kV / Chinú - Boston 110 kV | "+TrfTer2183","-LrtBosChn2" | 145 | SI | Demanda media y máxima | • Validar suficiencia ESPS de sobrecarga de Chinú – Boston 110 kV y Boston – Sierra Flor 110 kV • Evaluar eléctricamente el operar el anillo de Toluviejo 110 kV abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050). | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir). |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | Cordoba-Sucre | 4 | Interruptor 7020 S/E Chinú 110 kV / Chinú - Boston 110 kV. | "+Brk05481","-LrtBosChn2" | 140 | SI | Demanda máxima y media. | • Validar suficiencia ESPS de sobrecarga de Chinú – Boston 110 kV y Boston – Sierra Flor 110 kV • Evaluar eléctricamente el operar el anillo de Toluviejo 110 kV abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050). | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir). |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1
Caribe | Cordoba-Sucre | 5 | Chinú - Coveñas 110 kV / Boston - Sierraflor 110 kV | "+CI0817","+CI0800" | 145 | SI | Demanda máxima y media. | • Validar suficiencia ESPS de sobrecarga de Chinú – Boston 110 kV y Boston – Sierra Flor 110 kV • Evaluar eléctricamente el operar el anillo de Toluviejo 110 kV abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050). | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir). |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1
Caribe | Cordoba-Sucre | 6 | Chinú - Boston 110 kV / Chinú - Coveñas 110 kV | "-LrtBosChn2","+CI0817" | 150 | DESHABILITADO | Demanda máxima y media. | • Validar suficiencia de los ESPS de baja tensión de Boston 110 kV y San Jacinto 66 kV. • Realizar evaluación eléctrica de operar Toluviejo 110 kV con el anillo abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050) | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir). |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1 |  | 2018-04-08 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2030
Caribe | Cordoba-Sucre | 7 | Chinú - Boston 110 kV / Coveñas - Toluviejo 110 kV | "-LrtBosChn2","+CI0814" | 135 | NO | Baja generación en Bolívar. En demanda máxima y media. | • Validar suficiencia de los ESPS de baja tensión de Boston 110 kV y San Jacinto 66 kV. • Realizar evaluación eléctrica de operar Toluviejo 110 kV con el anillo abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050) | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: Por definir). |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1 |  | 2018-04-07 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2029
Caribe | Cordoba-Sucre | 8 | Chinú - Boston 110 kV / genera baja tensión en Boston 110 kV, Sierra Flor 110 kV, Toluviejo 110 kV, Coveñas 110 kV, El Carmen 110/66 kV |  |  |  | Demanda máxima y media. | • Mejorar el perfil de tensión desde la S/E Chinú 110 kV, • Verificar suficiencia ESPS de baja tensión en Boston 110 kV, San Jacinto 66 kV, Zambrano 66 kV. • Realizar evaluación eléctrica de operar Toluviejo 110 kV con el anillo abierto (interruptores 7020 y 7040 o 7020, 7040 y 7050) | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Proyectos PTRA01139 y PTRA02158: Carreto 500/66 kV y circuitos asociados. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: por definir) |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1
Caribe | Cordoba-Sucre | 9 | Boston - Sierraflor 110 kV / genera baja tensión en Sierra Flor 110 kV, Toluviejo 110 kV, El Carmen 110/66 kV |  |  |  | Baja generación en Bolívar. En demanda máxima. | Validar la suficiencia del ESPS de baja tensión en San Jacinto 66 kV y la pertinencia si el caso de solicitar desconexión de demanda. | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. Proyectos PTRA01139 y PTRA02158: Carreto 500/66 kV y circuitos asociados. Segundo circuito Chinú - Boston 110 kV (FPO: por definir) |  | No aplica | Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | 1
Caribe | Cordoba-Sucre | 10 | Baja tensión en Mompox 110 kV en estado normal de operación |  |  |  | Demanda máxima y media. | • Mejorar el perfil de tensión desde Chinú 110 kV. • De no ser suficiente o posible, deberá evaluarse el realizar desatención de demanda. | Proyecto PTRA00686: Compensación capacitiva Mompox 2x8 Mvar |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Cordoba-Sucre | 11 | Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV | "+TrfChn3","+TrfChn5131","+TrfChn5132" | 290 | SI | Demanda máxima y media. | • Validar suficiencia del ESPS de sobrecarga transfomadores Chinú 500/110 kV | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-04-04 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2026
Caribe | Cordoba-Sucre | 12 | Interruptor 7020 S/E Chinú 110 kV Barra 1 a Barra 2 / Chinú 1 500/110 kV | "+Brk05481","+TrfChn5131" | 150 | SI | Baja generación en Urrá y al interior de Bolívar. En demanda máxima y media. | • Validar suficiencia del ESPS de sobrecarga transfomadores Chinú 500/110 kV | Proyecto PTRA00322: Toluviejo 220/110 kV y obras asociadas. |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | Cordoba-Sucre | 13 | Nueva Montería – Río Sinú 110 kV / Baja tensión en Rio Sinú 110 kV |  |  |  | Demanda máxima y media. Baja generación en Urrá | Programar generación en Urra y a través del tap de Urra 230/115 kV, buscar un perfil de tensión seguro para Urra 110 kV (comúnmente entre 117 – 118 kV) | Segundo circuito Nueva Montería - Río Sinú 110 kV. (FPO: Por definir) |  | No aplica | Urrá | 0
Caribe | Cordoba-Sucre | 14 | Río Sinú – Tierra Alta 110 kV / Alta tensión en Urrá 110 kV y Tierra Alta 110 kV |  |  |  | Baja generación en Urrá y al interior de Bolívar. | A través del generador Urra y el tap de Urra 230/115 kV, buscar un perfil de tensión seguro para Urra 110 kV que mitigue esta condición (comúnmente entre 117 – 118 kV). | No hay obra de expansión definida |  | No aplica | Urrá | 0
Caribe | GCM | 1 | Baja tensión en La Jagua 110 kV en estado normal de operación y ante N-1 de Ocaña - La Loma - Copey 500kV |  |  |  | Independiente del escenario. | Operar con un perfil alto de tensión en Valledupar 110 kV, buscando una tensión en la Jagua 110 kV superior o igual a 0,9 p.u Cubrir límite de importación de GCM y requerimiento de unidades de la subárea. Validar suficiencia ESPS de baja tensión La Jagua 110 kV | Proyecto PTRA00203: Circuitos a 110 kV La Loma – La Jagua y La Loma – El Paso |  | No aplica | Guajira, Termonorte, Proeléctrica, Cartagena, Candelaria | 1
Caribe | GCM | 2 | Copey - Valledupar 2 220 kV / Copey - Valledupar 1 220 kV | "+LinCopVal22","+LinCopVal21" | 230 | SI | Alta importación de potencia del área GCM | Aumentar magnitud de generación de los recursos al interior de la subárea. De no contar con generación disponible, evaluar la suficiencia del ESPS asociado a sobrecarga del circuito Valledupar - Copey 1 220 kV. | Proyecto PTRA00203: Circuitos a 110 kV La Loma – La Jagua y La Loma – El Paso |  | No aplica | Guajira, Termonorte | 0
Caribe | GCM | 3 | Bolívar - Copey 500 kV / Fundación - Copey 220 kV | "+BolCop500","-LinCopFun21" | 390 | NO | Demanda mínima y alta generación de recursos del área Caribe. | Disminuir la importación de potencia de Caribe 2 | Proyecto PTRA00243: Circuito Fundación - El Copey 2 220 kV |  | Guajira, Tebsa, Barranquilla, Flores 1, Flores 4, Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | Nordeste y Antioquia | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | GCM | 4 | Bolívar 220/500 / Fundación - Copey 220 kV | "-TrfBol5231","-LinCopFun21" | 390 | NO | Demanda mínima y alta generación de recursos del área Caribe. | Disminuir la importación de potencia de Caribe 2 | Proyecto PTRA00243 Circuito Fundación - El Copey 2 220 kV |  | Guajira, Tebsa, Barranquilla, Flores 1, Flores 4, Candelaria, Cartagena, Proeléctrica | Nordeste y Antioquia | 0 |  | 2018-03-27 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2018
Caribe | GCM | 5 | Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV | "+TrfVal2372","+TrfVal2312","+TrfVal3" | 52 | SI | Dependiente de la demanda en Valledupar 34,5 y 13.8 kV | Evaluar suficiencia ESPS asociados a sobrecarga de Valledupar 220/34,5/13,8 kV | Proyecto PTRA00319: San Juan 220 kV y transformación 220/110 kV y Proyecto PTRA00454: Guatapurí 110 kV |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | GCM | 6 | Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV | "+TrfVal2312","+TrfVal2372","+TrfVal3" | 48 | SI | Dependiente de la demanda en Valledupar 34,5 y 13.8 kV | Evaluar suficiencia ESPS asociados a sobrecarga de Valledupar 220/34,5/13,8 kV | Proyecto PTRA00319: San Juan 220 kV y transformación 220/110 kV y Proyecto PTRA00454: Guatapurí 110 kV |  | No aplica | No aplica | 1
Caribe | GCM | 7 | Valledupar 11 220/110 kV / Valledupar 2 220/110 kV | "+TrfVll2111","+TrfVal2131" | 95 | SI | Dependiente de la demanda | Validar sufiiencia del ESPS asociado a sobrecarga del ATR Valledupar 2 220/110 kV. Evaluar la necesidad de solicitar desatención de demanda. En Valledupar 34,5 kV no cerrar interruptor 5100 sin la aprobación del equipo de protecciones | Proyecto PTRA00203: Circuito La Loma – La Jagua 110 kV |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-04-25 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2047
Caribe | GCM | 8 | Sobrecarga Valledupar – Guatapurí 34,5 kV LN 513 ante N-1 Valledupar – Guatapurí 34,5 kV LN 599 | "+LinGuaVal71",+LinGuaVal72" | 30 | SI | Dependiente de la demanda en Guatapurí 34,5 | Validar suficiencia del ESPS asociado a sobrecarga de los circuitos Valledupar – Guatapurí 34,5 kV | Proyecto PTRA00319: San Juan 220 kV y transformación 220/110 kV y Proyecto PTRA00454: Guatapurí 110 kV |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-04-25 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2047
Caribe | GCM | 9 | Sobrecarga de El Paso – El Banco 110 kV y baja tensión en El Banco 110 kV en condiciones normales de operación y ante N-1 |  |  |  | Dependiente de la demanda | Mantener un perfil de tensión cercano a su valor nominal en el Banco 110 kV. Validar suficiencia del ESPS de baja tensión de El Banco 110 kV | Proyecto PTRA00203: Circuito La Loma – El Paso 110 kV |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-04-25 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2047
Caribe | GCM | 10 | Santa Marta 1 220/110/34,5 kV /Santa Marta 9 220/110/34,5 kV | "+TrfSmt2131","+TrfSmt2133" | 105 | NO | Dependiente de la demanda | No es controlable con generación. Al evaluar N-1 si la sobrecarga es BT 34,5 kV evaluar la pertinencia de desatención de demanda. Si es del devabado 110 kV, evaluar balance de potencia reactiva en la transformación Santa Marta y Rio Córdoba 220/110 kV | No hay obra de expansión definida |  | No aplica | No aplica | 1 |  | 2018-04-25 | Se actualizó la lista de cortes, encontrándose algunos nuevos, eliminando otros por la entrada en operación de proyectos o por las modificaciones topológicas ante la entrada en operación de etapas de proyectos. | AAM 27-03-2047
Caribe | GCM | 11 | Copey 1 500/220 kV / Copey 2 500/220 kV | "+TrfCop5231","+TrfCop5232" | 495 | NO | Alta importación de potencia de la subárea GCM | Disminuir la importación de potencia de la subárea GCM aumentando la magnitud de generación al interior. | Proyecto PTRA00203: Circuitos a 110 kV La Loma – La Jagua y La Loma – El Paso |  | No aplica | Guajira, Termonorte | 0
Antioquia | Antioquia | 1 | Antioquia -Medellín 500 kV / Baja tensión red 110 kV |  | - |  | Baja generación en Antioquia. Alta generación en el Caribe. | Programar mínimo número de unidades al interior del área Antioquia para evitar bajas tensiones |  |  | No aplica |  | 0
Antioquia | Antioquia | 2 | Sierra – Primavera 230 kV / Sierra - San Carlos 230 kV | "-LinPmvSie21","-LinScaSie22" | 445 | NO | Demanda máxima, media y mínima. Baja generación en Antioquia y Caribe, alta generación en Oriental y en Termosierra. | Balancear generación entre todas las áreas del SIN. La acción de mayor efectividad para controlar el corte consiste en bajar generación en La Sierra. |  |  | Sierra | San Carlos, Porce II, Porce III, La Tasajera | 0
Antioquia | Antioquia | 3 | Bolombolo - Barroso 110 kV / Baja tensión red 115 kV Dispac |  | - |  | Demanda máxima y media sin generación de la PCH Barroso | Se recomienda al operador evaluar la instalación de compensación capacitiva que brinde soporte de tensión o implementar esquemas por baja tensión que permitan operar la red de forma segura ante N-1 | El Siete 230 kV (30/06/2025) |  | No aplica | PCH Barroso | 1
Antioquia | Antioquia | 4 | Barroso - El Siete 115 kV / Baja tensión red 115 kV Dispac |  | - |  | Todos los escenarios de demanda | Se recomienda al operador evaluar la instalación de compensación capacitiva que brinde soporte de tensión o implementar esquemas por baja tensión que permitan operar la red de forma segura ante N-1 | El Siete 230 kV (30/06/2025) |  | No aplica | PCH Barroso | 1
Antioquia | Antioquia | 5 | Quibdó - El Siete 115 kV / Baja tensión red 115 kV Dispac |  | - |  | Todos los escenarios de demanda | Se recomienda al operador evaluar la instalación de compensación capacitiva que brinde soporte de tensión o implementar esquemas por baja tensión que permitan operar la red de forma segura ante N-1 | El Siete 230 kV (30/06/2025) |  | No aplica | PCH Barroso | 1
Antioquia | Antioquia | 6 | Ancón Sur - Miraflores 230 kV/ Ancón Sur - Envigado 110 kV | "+LinAneMir21","+CI1225" | 240 | FACT serie SSSC | Escenario de alta generación en Antioquia y baja generacion menor en Amagá, Bolombolo, Hispania y Barroso 110 kV | Bajar generación en Antioquia |  |  | San Carlos, Porce II, Playas, La Tasajera, Guatapé | No aplica | 0
Antioquia | Antioquia | 7 | Occidente - Medellín 230 kV / Ancón Sur - Envigado 110 kV | "-LinMedOcc21","+CI1225" | 260 | FACT serie SSSC | Escenario de alta generación en Antioquia y baja generacion menor en Amagá, Bolombolo, Hispania y Barroso 110 kV | Bajar generación en Antioquia |  |  | San Carlos, Porce II, Playas, La Tasajera, Guatapé | No aplica | 0
Antioquia | Antioquia | 8 | La Ceja - Sonsón 110 kV / Calderas - Guatapé 110 kV | "+LinLCeSon11","+NOR-CLD-GTP1" | 130 | NO | Demanda mínima, escenario de alta generación menor en Antioquia | Bajar generación las unidades San Miguel | Segundo circuito Calizas - San Lorenzo 110 kV (FPO: 30/11/2022) |  | Popal, San Miguel, San Matías, El Molino | No aplica | 0
Antioquia | Antioquia | 9 | Calizas - San Lorenzo 110 kV / Calderas - Guatapé 110 kV | "+LinClzSnL11","+NOR-CLD-GTP1" | 125 | NO | Demanda mínima, escenario de alta generación menor en Antioquia | Bajar generación las unidades San Miguel | Segundo circuito Calizas - San Lorenzo 110 kV (FPO: 30/11/2022) |  | Popal, San Miguel, San Matías, El Molino | No aplica | 0
Antioquia | Antioquia | 10 | Calizas – Rio Claro 1 110 kV / Calderas – Guatapé 1 110 kV | "+LinClzRcl11","+NOR-CLD-GTP1" | 110 | NO | Demanda mínima con alta generación de las plantas menores en Antioquia | Bajar generación las unidades San Miguel |  |  |  | No aplica | 0
Suroccidental | Suroccidente | 1 | San Marcos 500/230 kV / Virginia 500/230 kV | "+TrfSm55231","+TrfVr55231" | 500 | NO | Demandas máxima y media. Estas restricciones se activan cuando a través de la línea San Carlos – Virginia 500 kV hay un flujo de potencia mayor a 500 MW, es decir, en un escenario con baja generación al interior del área suroccidental | Balancear el despacho de generación con el objetivo de controlar el flujo de potencia a través de San Carlos – Virginia 500 kV (máximo 500 MW): *Subir la generación al interior del área Suroccidental *Bajar la generación en áreas como Antioquia y Caribe | Incremento límite de importación área Suroccidental (refuerzo 500 kV Suroccidente). Nueva subestación Alférez 500 kV y equipos asociados (31/12/2023) UPME 05 - 2009_SE Tesalia - Etapa 2 Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021). |  | No aplica | Quimbo, Betania, Alto y bajo Anchicayá, Termoemcali, Termovalle, en general la generación de suroccidental | 0
Suroccidental | Suroccidente | 2 | Virginia 500/230 kV / San Marcos 500/230 kV | "+TrfVr55231","+TrfSm55231" | 500 | NO | Demandas máxima y media. Estas restricciones se activan cuando a través de la línea San Carlos – Virginia 500 kV hay un flujo de potencia mayor a 500 MW, es decir, en un escenario con baja generación al interior del área suroccidental | Balancear el despacho de generación con el objetivo de controlar el flujo de potencia a través de San Carlos – Virginia 500 kV (máximo 500 MW): *Subir la generación al interior del área Suroccidental *Bajar la generación en áreas como Antioquia y Caribe | Incremento límite de importación área Suroccidental (refuerzo 500 kV Suroccidente). Nueva subestación Alférez 500 kV y equipos asociados (31/12/2023) UPME 05 - 2009_SE Tesalia - Etapa 2 Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021). |  | No aplica | Quimbo, Betania, Alto y bajo Anchicayá, Termoemcali, Termovalle, en general la generación de suroccidental | 0
Suroccidental | Suroccidente | 3 | San Marcos 230/500 kV / Virginia 230/500 kV | "-TrfSm55231","-TrfVr55231" | 500 | NO | Demandas minima. Alta generación en suroccidental y alta importación desde Ecuador | Balancear el despacho de generación con el objetivo de controlar el flujo de potencia a través de Virginia - San Carlos 500 kV (máximo 500 MW) *Bajar la generación al interior del área Suroccidental *Subir la generación en las otras áreas del SIN | Incremento límite de importación área Suroccidental (refuerzo 500 kV Suroccidente). Nueva subestación Alférez 500 kV y equipos asociados (31/12/2023) UPME 05 - 2009_SE Tesalia - Etapa 2 Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021). |  | Quimbo, Betania, Alto y bajo Anchicayá, Termoemcali, Termovalle, en general la generación de suroccidental | No aplica | 0
Suroccidental | Suroccidente | 4 | Virginia 230/500 kV / San Marcos 230/500 kV | "-TrfVr55231","-TrfSm55231" | 500 | NO | Demandas minima. Alta generación en suroccidental y alta importación desde Ecuador | Balancear el despacho de generación con el objetivo de controlar el flujo de potencia a través de Virginia - San Carlos 500 kV (máximo 500 MW) *Bajar la generación al interior del área Suroccidental *Subir la generación en las otras áreas del SIN | Incremento límite de importación área Suroccidental (refuerzo 500 kV Suroccidente). Nueva subestación Alférez 500 kV y equipos asociados (31/12/2023) UPME 05 - 2009_SE Tesalia - Etapa 2 Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021). |  | Quimbo, Betania, Alto y bajo Anchicayá, Termoemcali, Termovalle, en general la generación de suroccidental | No aplica | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 1 | Jamondino – Pasto 115 kV / Jamondino – Catambuco 115 kV | "+CI0266","-CI0117" | 85 | SI | Demandas máxima, media y mínima, alta generación en Betania y Quimbo, alta importación desde Ecuador, baja generación en menores de Cauca-Nariño y baja generación en el Valle | Estas restricciones tienen un ESP. Si el ESP es infuficiente se recomienda limitar la importación desde Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera *Bajar la generación en Betania y Quimbo *Subir la generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima. | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021) mitiga la congestión Segundo circuito Pasto - Catambuco 115 kV y Catambuco - Jamondino 115 kV (30/11/2022) Cambios de CT y aumento de capacidad de los circuitos propiedad de CEDENAR (30/06/2021) |  | Quimbo, Betania | Emcali y Termovalle, Altoanchicayá, Salvajina, Calima, Antioquia y Oriental | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 2 | Jamondino – Catambuco 115 kV / Jamondino – Pasto 115 kV | "-CI0117","+CI0266" | 85 | SI | Demandas máxima, media y mínima, alta generación en Betania y Quimbo, alta importación desde Ecuador, baja generación en menores de Cauca-Nariño y baja generación en el Valle | Estas restricciones tienen un ESP. Si el ESP es infuficiente se recomienda limitar la importación desde Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera *Bajar la generación en Betania y Quimbo *Subir la generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima. | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021) mitiga la congestión Segundo circuito Pasto - Catambuco 115 kV y Catambuco - Jamondino 115 kV (30/11/2022) Cambios de CT y aumento de capacidad de los circuitos propiedad de CEDENAR (30/06/2021) |  | Quimbo, Betania | Emcali y Termovalle, Altoanchicayá, Salvajina, Calima, Antioquia y Oriental | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 3 | Pasto - San Martín 1 115 kV/Catambuco - San Martin 1 115 kV | "+LinPasSnM11","+LinCatSnM11" | 60 | NO | Demanda mínima, alta generación en Betania y Quimbo, alta importación desde Ecuador, baja generación en menores de Cauca-Nariño y baja generación en el Valle | La acción que mejor controla este corte es limitar la importación desde Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Bajar generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. *Subir generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/04/2021) mitiga la congestión Cambios de CT y aumento de capacidad de los circuitos propiedad de CEDENAR (30/06/2021) |  | Quimbo, Betania | Emcali y Termovalle, Altoanchicayá, Salvajina, Calima, Antioquia y Oriental | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 4 | Jamondino 1 230/115 kV / Jamondino 2 230/115 kV | "+TrfJam2171","+TrfJam2172" | 180 | NO | Demandas máxima, media y mínima, alta generación en Betania y Quimbo, alta importación desde Ecuador, baja generación en menores de Cauca-Nariño y baja generación en el Valle | La acción que mejor controla este corte es limitar la importación desde Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Bajar la generación en Betania y Quimbo *Subir la generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima. | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021) elimina la congestión |  | Betania, Quimbo, Amoyá y Cucuana | Cualquier recurso diferente a Betania, Quimbo, Amoyá y Cucuana | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 5 | Páez - San Bernardino 1 230 kV / Páez 230/115 kV | "+LrtSanTJu21","+TrfPae2171" | 230 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/04/2021) mitiga la congestión, no obstante, no existe un proyecto estructural que la elimine |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 6 | San Martin - Pasto 1 115 kV/San Martin - Catambuco 1 115 kV | "-LinPasSnM11","-LinCatSnM11" | 50 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/04/2021) mitiga la congestión, no obstante, no existe un proyecto estructural que la elimine |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 7 | Tesalia - Jamondino 230 kV/ El Zaque - San Martín 115 kV | "-JamTes2T2","+LinEZaSnM11" | 180 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Nueva subestación Renacer 230 kV con la etapa de 115 kV (FPO: 30/09/2020) |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 8 | San Bernardino - Jamondino 1 230 kV / El Zaque - San Martín 115 kV | "-LinJamSbe21","+LinEZaSnM11" | 210 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Nueva subestación Renacer 230 kV con la etapa de 115 kV (FPO: 30/09/2020) |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 9 | San Bernardino - Jamondino 2 230 kV / El Zaque - San Martín 115 kV | "-LinJamSbe22","+LinEZaSnM11" | 210 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Nueva subestación Renacer 230 kV con la etapa de 115 kV (FPO: 30/09/2020) |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 10 | Popayán - Río Mayo 115 kV / El Zaque - San Martín 115 kV | "+CI0343","+LinEZaSnM11" | 70 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/04/2021) mitiga la congestión, no obstante, no existe un proyecto estructural que la elimine |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 11 | Río Mayo - San Martín 115 kV / El Zaque - San Martín 115 kV | "+LinRmySnM11","+LinEZaSnM11" | 70 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/04/2021) mitiga la congestión, no obstante, no existe un proyecto estructural que la elimine |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 12 | San Bernandino - Popayán 1 115 kV/San Bernandino - Popayán 2 115 kV | "-CI0344","-CI0345" | 125 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | No hay obra de expansión definida |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Cauca-Nariño | 13 | San Bernandino - Popayán 2 115 kV/San Bernandino - Popayán 1 115 kV | "-CI0345","-CI0344" | 125 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de baja generación en Betania y Quimbo, alta exportación hacia Ecuador y alta generación en el Valle. | La acción que mejor controla este corte es limitar la exportación hacia Ecuador. De igual manera, se puede balancear generación de la siguiente manera: *Subir generación en Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. * Bajar generación en Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | No hay obra de expansión definida |  | Salvajina, Termoemcali, Termovalle, Alto Anchicayá y Calima | Betania, Quimbo, Amoya y Cucuana. | 0
Suroccidental | Huila-Tolima | 1 | Betania – El Bote 115 kV / Betania – Seboruco 115 kV | "+CI0063","+LinBetSbr11" | 115 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de alta generación en Betania, Quimbo, alta importación desde Ecuador, alta generación en el Valle y baja generación a nivel de 115 kV en Huila-Tolima, Prado, Amoyá y Cucuana. | La acción más efectiva para mitigar este corte es aumentar la generación en Prado, de igual manera se recomienda realizar los siguientes balances dfe generación: *Bajar la generación en Betania y Quimbo, bajar la importación desde Ecuador y bajar la generación en el Valle *Subir la generación menor de la subárea Huila -Tolima y subir la generación en Oriental | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021) mitiga la congestión |  | Quimbo, Betania | Amoya, Cucuana y Prado | 0
Suroccidental | Huila-Tolima | 2 | Betania – Sur 115 kV / Betania – Seboruco 115 kV | "+LinBetSur11","+LinBetSbr11" | 115 | NO | Demandas máxima, media y mínima, en escenarios de alta generación en Betania, Quimbo, alta importación desde Ecuador, alta generación en el Valle y baja generación a nivel de 115 kV en Huila-Tolima, Prado, Amoyá y Cucuana. | La acción más efectiva para mitigar este corte es aumentar la generación en Prado, de igual manera se recomienda realizar los siguientes balances dfe generación: *Bajar la generación en Betania y Quimbo, bajar la importación desde Ecuador y bajar la generación en el Valle *Subir la generación menor de la subárea Huila -Tolima y subir la generación en Oriental | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021) mitiga la congestión |  | Quimbo, Betania | Amoya, Cucuana y Prado | 0
Suroccidental | Huila-Tolima | 3 | Natagaima – Prado 115 kV / El Bote – Tenay 115 kV | "+LinNatPrd11","+LrtNeiTna11" | 115 | NO | Demanda mínima, en escenarios de alta generación en Betania, Quimbo, con alta importación desde Ecuador, alta generación en el Valle y baja generación a nivel de 115 kV en Huila-Tolima, Prado, Amoyá y Cucuana. | La acción más efectiva para mitigar este corte es aumentar la generación en Prado, de igual manera se recomienda realizar los siguientes balances dfe generación: *Bajar la generación en Betania y Quimbo, bajar la importación desde Ecuador y bajar la generación en el Valle *Subir la generación menor de la subárea Huila -Tolima y subir la generación en Oriental. | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021) mitiga la congestión |  | Quimbo, Betania | Amoya, Cucuana y Prado | 0
Suroccidental | Huila-Tolima | 4 | Prado – Flandes 2 115 kV / Prado – Flandes 1 115 kV | "-CI0211","-CI0210" | 110 | NO | Demandas media y mínima, en escenarios de alta generación en Betania, Quimbo, Prado y Amoyá, alta importación desde Ecuador, alta generación en el Valle y baja generación en Oriental. | La acción más efectiva para mitigar este corte es reducir la generación en Prado, de igual manera se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Bajar la generación en Betania y Quimbo, bajar la importación desde Ecuador y bajar la generación en el Valle *Subir la generación en Oriental | Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (30/06/2021) mitiga la congestión |  | Quimbo, Betania, Calima, Salvajina, Altoanchicayá, Emcali y Termovalle | Antioquia y Oriental | 0
Suroccidental | Huila-Tolima | 5 | Bacatá - Primavera 500 kV / Brisas - Cajamarca 115 kV | "+PmvBac500","+CI0810-1" | 480 | NO | Demanda mínima. Alta generación en Huila-Tolima, Amoyá, Prado, Cucuana, Betania y Quimbo, alta generación en Oriental, generación mínima en Valle y CQR y alta importación desde Ecuador. | La acción más efectiva para controlar el corte es reducir la generación en Huila – Tolima y aumentar la generación en el Valle y CQR | Subestación Chivor II y Norte 230 kV (FPO: 31/07/2024) Proyecto Subestación Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/07/2024) Línea Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/07/2024) |  | Betania, Quimbo, Amoyá, Prado y Cucuana | Calima, Emcali, Termovalle y Salvajina | 0
Suroccidental | Huila-Tolima | 6 | Primavera - Bacatá 500 kV / Regivit - Cajamarca 115 kV | "-PmvBac500","-CI0809" | 990 | NO | Demandas máxima y media. Alta generación en el Valle, Antioquia y Caribe, alta exportación hacia Ecuador y baja generación en Betania, Quimbo, CQR y Oriental | La acción más efectiva para controlar el corte es aumentar la generación en Huila – Tolima y reducir la generación en el Valle y CQR | Subestación Chivor II y Norte 230 kV (FPO: 31/07/2024) Proyecto Subestación Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/07/2024) Línea Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/07/2024) |  | Quimbo, Betania y Oriental. | Antioquia y Valle | 0
Suroccidental | Huila-Tolima | 7 | Betania - Sur 115 / El Bote - Sur 115 y viceversa | "+LinBetSur11", "+CI0877" | 70 | NO | Escenarios de muy alta demanda en las dos cargas conectadas a Oriente y Sur 115 kV. | Se recomienda realizar las siguientes acciones: * Desatender demanda en Sur u Oriente 115 kV. Nota: La demanda en estas barras en periodos de alta demanda (P20) han tenido un comportamiento historico desde el 2019 tal que su demanda promedio ha sido de 46.6 MW con desviación estandar de 5.5 MW. Por esto, se estima que el valor del corte no se violará de manera usual. | No hay obra de expansión definida |  | No aplica | No aplica | 0
Suroccidental | Valle | 1 | Guachal - Yumbo 1 115 kV / Guachal - Yumbo 2 115 kV | "+CI0233","+CI0474" | 235 | NO | Demandas máxima, media y mínima. Alta generación en Termovalle, Emcali, Calima y menores del área de influencia y baja generación en Alto y Bajo Anchicayá, Salvajina, Quimbo y Betania y alta exportación hacia Ecuador. | Ejecutar la consigna operativa asociada a estas restricciones. De igual manera se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Bajar la generación de Termovalle, Termoemcali, Calima y Bajo Anchicayá y reducir la exportación a Ecuador *Subir la generación de Salvajina, Alto Anchicayá, Betania y Quimbo | No hay obra de expansión definida |  | Emcali, Termovalle y Calima. | Salvajina, Quimbo, Betania, Alto Anchicayá, Antioquia y Oriental. | 0
Suroccidental | Valle | 2 | Guachal - Yumbo 2 115 kV / Guachal - Yumbo 1 115 kV | "+CI0474","+CI0233" | 235 | NO | Demandas máxima, media y mínima. Alta generación en Termovalle, Emcali, Calima y menores del área de influencia y baja generación en Alto y Bajo Anchicayá, Salvajina, Quimbo y Betania y alta exportación hacia Ecuador. | Ejecutar la consigna operativa asociada a estas restricciones. De igual manera se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Bajar la generación de Termovalle, Termoemcali, Calima y Bajo Anchicayá y reducir la exportación a Ecuador *Subir la generación de Salvajina, Alto Anchicayá, Betania y Quimbo | No hay obra de expansión definida |  | Emcali, Termovalle y Calima. | Salvajina, Quimbo, Betania, Alto Anchicayá, Antioquia y Oriental. | 0
Suroccidental | Valle | 3 | Yumbo - San Luis 1 115 kV / Yumbo - San Luis 2 115 kV | "-CI0375","-CI0376" | 220 | NO | Demandas máxima, media y mínima. Alta generación en Termovalle, Emcali, Calima y menores del área de influencia y baja generación en Alto y Bajo Anchicayá, Salvajina, Quimbo y Betania y alta exportación hacia Ecuador. | Ejecutar la consigna operativa asociada a estas restricciones. De igual manera se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Bajar la generación de Termovalle, Termoemcali, Calima y Bajo Anchicayá y reducir la exportación a Ecuador *Subir la generación de Salvajina, Alto Anchicayá, Betania y Quimbo | No hay obra de expansión definida |  | Emcali y Termovalle, Calima | Salvajina, Quimbo, Betania, Alto Anchicayá, Antioquia y Oriental. | 0
Suroccidental | Valle | 4 | Yumbo - San Luis 2 115 kV / Yumbo - San Luis 1 115 kV | "-CI0376","-CI0375" | 220 | NO | Demandas máxima, media y mínima. Alta generación en Termovalle, Emcali, Calima y menores del área de influencia y baja generación en Alto y Bajo Anchicayá, Salvajina, Quimbo y Betania y alta exportación hacia Ecuador. | Ejecutar la consigna operativa asociada a estas restricciones. De igual manera se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Bajar la generación de Termovalle, Termoemcali, Calima y Bajo Anchicayá y reducir la exportación a Ecuador *Subir la generación de Salvajina, Alto Anchicayá, Betania y Quimbo | No hay obra de expansión definida |  | Emcali y Termovalle, Calima | Salvajina, Quimbo, Betania, Alto Anchicayá, Antioquia y Oriental. | 0
Suroccidental | Valle | 5 | Yumbo - Pance 1 230 kV/Yumbo 3 230/115 kV + Yumbo 1 230/115 kV | "-LinPanYum21","+TrfYum2173","+TrfYum2171" | 270 | NO | Demandas máxima, media y mínima. Alta importación de suroccidental y baja generación en las plantas del valle (Termovalle, Termoemcali, Salvajina y Alto anchicaya) | Se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Subir la generación en las subárea Valle y Huila -Tolima *Bajar la generación en CQR y en Antioquia | Finalización de los trabajos de modernización de Yumbo 230 kV y normalización de la protección diferencial de barras (mediados 2022) |  | San Francisco. Reducir importación de suroccidental | Termovalle, Salvajina, Alto Anchicaya, Emcali Quimbo y Betania | 0
Suroccidental | Valle | 6 | Yumbo 1 230/115 kV/Yumbo 3 230/115 kV | "+TrfYum2171","+TrfYum2173" | 150 | NO | Demandas máxima, media y mínima. Alta importación de suroccidental y baja generación en las plantas del valle (Termovalle, Termoemcali, Salvajina y Alto anchicaya) | Se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Subir la generación en las subárea Valle y Huila -Tolima *Bajar la generación en CQR y en Antioquia | Finalización de los trabajos de modernización de Yumbo 230 kV y normalización de la protección diferencial de barras (mediados 2022) |  | San Francisco. Reducir importación de suroccidental | Termovalle, Salvajina, Alto Anchicaya, Termoemcali, Quimbo y Betania | 0
Suroccidental | Valle | 7 | Yumbo - Alférez 1 230 kV/Aguablanca - Alférez II 115 kV | "-LinAlfYum21","+LinAlfAgu11" | 310 | NO | Demanda máxima. Alta exportación a Ecuador, alta generación en el Valle y baja generación en Betania y Quimbo | Se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Subir la generación en Betania y Quimbo *Bajar la generación en el Valle y reducir la exportación a Ecuador | Incremento límite de importación área Suroccidental (refuerzo 500 kV Suroccidente) Nueva subestación Alférez 500 kV y equipos asociados (30/11/2020) UPME 05 - 2009_SE Tesalia - Etapa 2: Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (03/09/2020). |  | Emcali y Termovalle, Calima | Quimbo, Betania, Alto Anchicayá y Amoya | 0
Suroccidental | Valle | 8 | Pance 3 220/115 kV/Pance 2 220/115 kV | "+TrfPan2173","+TrfPan2172" | 170 | NO | Demandas máxima. Baja generación en Bajo Anchicayá, Betania y Quimbo, alta exportación a Ecuador y alta generación en Salvajina y Alto de Anchicaya | Se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Subir la generación de Bajo Anchicayá, Betania y Quimbo *Bajar la exportación a Ecuador y reducir la generación en Alto Anchicayá y Salvajina | Incremento límite de importación área Suroccidental (refuerzo 500 kV Suroccidente) Nueva subestación Alférez 500 kV y equipos asociados (30/11/2020) UPME 05 - 2009_SE Tesalia - Etapa 2: Doble circuito Alférez - Tesalia 230 kV (03/09/2020). |  | Salvajina y Alto Anchicayá | Quimbo, Betania, Termoemcali y Termovalle | 0
Suroccidental | Valle | 9 | Pance - Yumbo 1 230 kV / Yumbo 3 115/230 kV + Yumbo 1 115/230 kV | "+LinPanYum21","-TrfYum2173","-TrfYum2171" | 300 | NO | Demanda mínima. Alta generación en el Valle, Huila – Tolima y Cauca - Nariño y alta importación desde Ecuador | Se recomienda realizar los siguientes balances de generación: *Bajar la generación en las subárea Valle, Huila -Tolima y Cauca - Nariño *Subir la generación en CQR y en Antioquia | Finalización de los trabajos de modernización de Yumbo 230 kV y normalización de la protección diferencial de barras (mediados 2022) |  | Emcali, Bajo y Alto Anchicayá,Calima, Salvajina, Betania y Quimbo. Reducir la importación desde Ecuador | San Francisco y Miel. Aumentar la generación en las otras áreas del SIN | 0
Suroccidental | Valle | 10 | Tulua 1 115/34.5 / Tulua 2 115/34.5 y viceversa | "+TrfTul131", "+TrfTul132" | 50 | NO | Demanda máxima. Poca o nula generación de las plantas menores conectadas a Tulua 34.5 kV. | Se recomienda realizar las siguientes acciones: * Verificar la generación menor conectada en Tulua 34.5 kV y de ser posible, solicitar aumento de generación. * Desatender demanda en Tulua 34.5 kV. Nota: La demanda en esta barra en periodos de alta demanda (P20) tiene un promedio historico desde el 2019 de 36 MW con desviación estandar de 10 MW. Por esto, se estima que el valor del corte no se violará de manera usual. | No hay obra de expansión definida |  | No aplica | Menores conectadas en Tulua 34.5 kV | 0
Oriental | Bogotá | 1 | Chivor - Guavio 2 230 kV / Chivor - Guavio 1 230 kV | "+LinChvGvo22","+LinChvGvo21" | 560 | NO | Demanda máxima, media, mínima Alta generación en Chivor, Termoyopal y Paipa Baja generación en Guavio Baja demanda en Rubiales y Guateque | Limitar la generación de Chivor. Incremento de la generación en Guavio. En caso de que sea asignado el AGC a la planta Chivor, se debe verificar el escenario de generación: Chivor = generación programada + holgura asignada. | Subestación Chivor II y Norte 230 kV (FPO: 30/09/2024) Subestación Norte 220/115 kV y líneas asociadas (FPO: 31/12/2024) |  | Chivor | Guavio | 0
Oriental | Bogotá | 2 | Primavera - Bacata 1 500 kV / Purnio - Noroeste 1+2 230 kV | "-PmvBac500","-LinNorPrn22","-LinNorPrn21" | 1480 | NO | Demanda máxima, media Baja generación en Zipa, Salto II, Darío Valencia y Oriental Alta demanda en Noroeste, Bolivia, Tibabuyes y Oriental | Incrementar generación en Zipa es la acción mas efectiva Incrementar generación en Salto II, Darío Valencia y Oriental Mantener la importación por Primavera - Bacatá 500 kV por debajo de 900 MW | Proyecto Subestación Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 28/02/2025) Línea Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/05/2024) |  |  | Zipa, Salto II, Darío Valencia y Oriental | 0
Oriental | Bogotá | 3 | Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8 kV / Guavio - Mambita 1 115 kV | "+TrfChv2171","+linGvioMamb11" | 90 | NO | Demanda máxima, media, mínima Baja generación en Termoyopal y Paipa Alta generación en Guavio y Oriental Alta demanda en Mámbita, Santa María y Guateque | Incremento de generación conectada en Termoyopal es la acción más efectiva Incremento de generación en Paipa Limitar generación en Guavio y Oriental Se recomienda operar la línea Guateque - Sesquilé 115 kV abierta en el extremo de Guateque con el fin de mitigar la criticidad de este corte. | Subestación Norte 220/115 kV y líneas asociadas (FPO: 31/12/2024) |  | Guavio y Oriental | Termoyopal, Paipa | 0
Oriental | Bogotá | 4 | Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8 kV / Guavio 230/115/13.2 kV | "+TrfChv2171","+TrfGua217" | 90 | NO | Demanda máxima, mínima Baja generación en Termoyopal y Paipa Alta generación en Guavio y Oriental Alta demanda en Mámbita, Santa María y Guateque | Incremento de generación conectada en Termoyopal es la acción más efectiva Incremento de generación en Paipa Limitar generación en Guavio y Oriental Se recomienda operar la línea Guateque - Sesquilé 115 kV abierta en el extremo de Guateque con el fin de mitigar la criticidad de este corte. | Subestación Norte 220/115 kV y líneas asociadas (FPO: 31/12/2024) |  | Guavio y Oriental | Termoyopal, Paipa | 0
Oriental | Bogotá | 5 | Bacata - Nva Esperanza 1 500 kV / Bacata - Salitre 1 115 kV | "+LinBacNvE51","+LinBacSal11" | 580 | NO | Demanda máxima, media Baja generación Salto II, Darío Valencia, Guavio y resto de Oriental Alta generación en Zipa Alta demanda en Salitre, Chicala y La Paz | Incremento de generación en Salto II es la acción más efectiva Incremento de generación en Darío Valencia, Guavio y el resto de Oriental Limitar generación en Zipa | Proyecto Subestación Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 28/02/2025) Subestación Norte 220/115 kV y líneas asociadas (FPO: 31/12/2024) Línea Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/05/2024) |  | Zipa | Salto II, darío Valencia y resto de Oriental | 0
Oriental | Bogotá | 6 | Paraiso - Nva Esperanza 2 230 kV / Paraiso - Nva Esperanza 1 230 kV | "-LinNEsPar22","-LinNEsPar21" | 490 | NO | Demanda máxima, media Alta generación en Paraíso y Guaca Baja generación en Guavio y Chivor Alta demanda en San Mateo, Barzal y Granada | Limitar la generación en Paraíso y Guaca es la acción más efectiva Incremento de generación en Guavio y Chivor | No hay obra de expansión definida |  | Paraiso, Guaca | Guavio, Chivor | 0
Oriental | Bogotá | 7 | Bacata - Nva Esperanza 1 500 kV / Bacata - Suba 1 115 kV | "+LinBacNvE51","+LinBacSub11" | 600 | NO | Demanda máxima, media Baja generación Salto II, Darío Valencia, Guavio y resto de Oriental Alta generación en Zipa Alta demanda en Suba, Autopista y Morato | Incremento de generación en Salto II es la acción más efectiva Incremento de generación en Darío Valencia, Guavio y el resto de Oriental Limitar generación en Zipa | Proyecto Subestación Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 28/02/2025) Subestación Norte 220/115 kV y líneas asociadas (FPO: 31/12/2024) Línea Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/05/2024) |  | Zipa | Salto II, darío Valencia y resto de Oriental | 0
Oriental | Bogotá | 8 | Paraiso - Nva Esperanza 1 230 kV / Paraiso - Nva Esperanza 2 230 kV | "-LinNEsPar21","-LinNEsPar22" | 490 | NO | Demanda máxima, media Alta generación en Paraíso y Guaca Baja generación en Guavio y Chivor Alta demanda en San Mateo, Barzal y Granada | Limitar generación en Paraíso y Guaca es la acción mas efectiva Incrementar generación en Guavio y Chivor | No hay obra de expansión definida |  | Paraiso, Guaca | Guavio, Chivor | 0
Oriental | Bogotá | 9 | Chivor - Guavio 1 230 kV / Chivor - Guavio 2 230 kV | "+LinChvGvo21","+LinChvGvo22" | 560 | NO | Demanda máxima, media, mínima Alta generación en Chivor, Termoyopal y Paipa Baja generación en Guavio Baja demanda en Rubiales y Guateque | Limitar la generación de Chivor. Incremento de la generación en Guavio. En caso de que sea asignado el AGC a la planta Chivor, se debe verificar el escenario de generación: Chivor = generación programada + holgura asignada. | Subestación Chivor II y Norte 230 kV (FPO: 30/09/2024) Subestación Norte 220/115 kV y líneas asociadas (FPO: 31/12/2024) |  | Chivor, Termoyopal y Paipa | Guavio | 0
Oriental | Bogotá | 10 | Primavera - Bacata 1 500 kV / La Guaca - Colegio 1 115 kV | "-PmvBac500","-CI0482" | 960 | NO | Demanda máxima, media Baja generación en Darío Valencia, Salto II y zipa Alta demanda en Chicala, Usme y Muna | Incremento de generación en Darío Valencia Incremento generación en Salto II y Zipa | Repotenciación del enlace Guaca – Colegio 115 kV (FPO: 31/12/2022) Segundo circuito Guaca – Colegio 115 kV (FPO: 31/12/2025) |  |  | Darío Valencia, Salto II, zipa | 0
Oriental | Bogotá | 11 | Nva Esperanza - Circo 1 230 kV / Nva Esperanza - San Mateo 1 230 kV | "-LinCirNEs21","+LinNEsSMa21" | 500 | NO | Demanda máxima Baja generación en Guavio y Chivor Alta generación en Pagua Alta demanda en San Mateo, Tunal, Barzal | Incrementar generación en Guavio es la acción mas efectiva Incrementar generación en Chivor Limitar generación en Pagua | No hay obra de expansión definida |  | Paraiso, Guaca | Guavio, Chivor | 0
Oriental | Bogotá | 12 | Bacata - Nva Esperanza 1 500 kV / Salitre - La Paz 115 kV | "+LinBacNvE51","-CI0277" | 580 | NO | Demanda máxima Baja generación el Salto II, Paraíso, Guavio, Guaca Alta demanda en La Paz, Calle67 y Veraguas | Incrementar generación en Salto II la acción mas efectiva Incrementar generación en Paraíso, Guaca, Guavio | No hay obra de expansión definida |  |  | Salto II, Paraíso, Guavio, guaca | 0
Oriental | Bogotá | 13 | Primavera - Bacatá 500 kV | "-PmvBac500" | 900 | NO | Demanda máxima, media Baja generación al interior del área Oriental | Programar generación de seguridad al interior del área Oriental de manera que se cubra el límite de importación y el mínimo número de unidades. Hacer uso adecuado de cambiadores de tomas de transformadores y compensación reactiva del área y mantener adecuados perfiles de tensión en estado normal de operación. | Proyecto Subestación Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 28/02/2025) Línea Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 31/05/2024) |  | Miel | Zipa, Dario Valencia, Guavio, Chivor, Paraíso y Guaca | 0
Oriental | Bogotá | 14 | Guaca - Mesa 1 230 kV / Guaca - Mesa 2 230 kV | "+LinGcaLme21","+LinGcaLme22" | 460 | NO | Demanda mínima Alta generción en Pagua, Darío Valencia y Oriental Baja generación en Betania Baja demanda en Guaca, San Mateo y Tunal | Limitar generación en Pagua es la acción mas efectiva Límitar generación en Darío Valencia | Subestación Chivor II y Norte 230 kV (FPO: 30/09/2024) |  | Pagua, Darío Valencia, Chivor, Guavio | Betania, Miel | 0
Oriental | Bogotá | 15 | Guaca - Mesa 2 230 kV / Guaca - Mesa 1 230 kV | "+LinGcaLme22","+LinGcaLme21" | 460 | NO | Demanda mínima Alta generción en Pagua, Darío Valencia y Oriental Baja generación en Betania Baja demanda en Guaca, San Mateo y Tunal | Limitar generación en Pagua es la acción mas efectiva Límitar generación en Darío Valencia | Subestación Chivor II y Norte 230 kV (FPO: 30/09/2024) |  | Pagua, Darío Valencia, Chivor, Guavio | Betania, Miel | 0
Oriental | Bogotá | 16 | S200 Chivor 230 kV / Chivor - Guavio 2 230 kV | "+Brk06467","+LinChvGvo22" | 560 | NO | Escenarios con baja generación en las unidades Chivor 5 - 8, baja generación en Guavio y alta generación en las unidades Chivor 1 - 4 | La acción mas efectiva para mitigar el corte es balancear la generación entre las dos etapas de Chivor. Adficionalmente, se recomienda aumentar la generación en los recursos Paraíso, Guaca, Guavio y bajar generación en Chivor y en las plantas de Nordeste. | Subestación Chivor II y Norte 230 kV (FPO: 31/12/2021) Subestación Norte 220/115 kV y líneas asociadas (FPO: 31/12/2021) |  | Etapa 1 de Chivor | Guavio, Paraíso, Guaca, Zipa, D Valencia y Etapa 2 de Chivor | 0
Oriental | Meta | 1 | Ocoa - Santa Helena 115 kV | "+LinOcoSHe11" | 70 | NO | Demanda máxima, media Baja generación en el Meta (Esta restricción se presenta en escenarios de muy alta demanda) | Limitación de la generación conectada en Suria y en Puerto Gaitán. Existen escenarios donde esta limitación puede ser insuficiente. | PTRA00623: Etapa 2 Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) PROG00597: Delphi Helios 1 Meta |  | No aplica | No aplica | 1
Oriental | Meta | 2 | Villavicencio 3 230/115 kV / Villavicencio 2 230/115 kV + Villavicencio 1 230/115 kV | "+TrfRef2173","+Trfref2172","+TrfRef2171" | 310 | NO | Demanda máxima, media Baja generación en el Meta (Esta restricción se presenta en escenarios de muy alta demanda) | Esta sobrecarga no puede ser controlada mediante balances de generación, por lo cual se recomienda que ante dicho escenario se considere la desatención de demanda o el traslado de carga a la subestación Villavicencio 115 kV. | PTRA00623: Etapa 2 Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) PROG00597: Delphi Helios 1 Meta |  | No aplica | No aplica | 1
Oriental | Meta | 3 | Villavicencio - Barzal 115 kV / Villavicencio - Ocoa 1 115 kV + Villavicencio - Ocoa 2 115 kV | "-LinBrzVil11","-CI1043","-CI1042" | 300 | NO | Demanda máxima Baja generación en el Meta (Esta restricción se presenta en escenarios de muy alta demanda) | Esta sobrecarga no puede ser controlada mediante balances de generación, por lo cual se recomienda que ante dicho escenario se considere la desatención de demanda o el traslado de carga a la subestación Villavicencio 115 kV. | PTRA00623: Etapa 2 Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) PROG00597: Delphi Helios 1 Meta |  | No aplica | No aplica | 0
Oriental | Meta | 4 | Villavicencio - Ocoa 2 115 kV / Villavicencio - Ocoa 1 115 kV | "-CI1043","-CI1042" | 200 | NO | Demanda media Baja generación en el Meta (Esta restricción se presenta en escenarios d emuy alta demanda) | Esta sobrecarga no puede ser controlada mediante balances de generación, por lo cual se recomienda que ante dicho escenario se considere la desatención de demanda o el traslado de carga a la subestación Villavicencio 115 kV. | PTRA00623: Etapa 2 Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) PROG00597: Delphi Helios 1 Meta |  | No aplica | No aplica | 1
Oriental | Meta | 5 | Villavicencio - Ocoa 1 115 kV / Villavicencio - Ocoa 2 115 kV | "-CI1042","-CI1043" | 200 | NO | Demanda media Baja generación en el Meta (Esta restricción se presenta en escenarios d emuy alta demanda) | Esta sobrecarga no puede ser controlada mediante balances de generación, por lo cual se recomienda que ante dicho escenario se considere la desatención de demanda o el traslado de carga a la subestación Villavicencio 115 kV. | PTRA00623: Etapa 2 Transformadores Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) PROG00597: Delphi Helios 1 Meta |  | No aplica | No aplica | 1
Oriental | Meta | 6 | Suria - Reforma 1 220 kV / Santa Helena - Ocoa 1 115 kV | "-LinRefSur21","-LinOcoSHe11" | 140 | NO | Demanda máxima, media, mínima Alta generación en Guavio, Chivor y Paipa Alta generación en bosques solares de los Llanos Baja demanda en Suria, Campobonito y Altillanura | Limitar generación conectada en Suria y Puerto Gaitán es la acción más efectiva. Limitar generación en Guavio, Chivor y Termoyopal tendría incidencia en el control de la restricción, pero tiene un impacto muy marginal | No hay obra de expansión definida |  | Guavio, Chivor, Termoyopal y Paipa |  | 0
Oriental | Meta | 7 | Villavicencio 1 230/115 kV / Santa Helena - Ocoa 1 115 kV | "+TrfRef2171","-LinOcoSHe11" | 130 | NO | Demanda máxima, media Alta generación en Guavio, Chivor y Termoyopal Alta generación en bosques solares de los llanos Baja demanda en Suria, Campobonito y Altillanura | Limitar generación conectada en Suria y Puerto Gaitán es la acción más efectiva. Limitar generación en Guavio, Chivor y Termoyopal tendría incidencia en el control de la restricción, pero tiene un impacto muy marginal | No hay obra de expansión definida |  | Guavio, Chivor y Termoyopal |  | 0
Oriental | Meta | 8 | Guavio - Reforma 1 230 kV / Santa Helena - Ocoa 1 115 kV | "+LinGvoRef21","-LinOcoSHe11" | 325 | NO | Demanda máxima, media Alta generación en Guavio, Chivor y Termoyopal Alta generación en bosques solares de los llanos Baja demanda en Suria, Campobonito y Altillanura | Limitar generación conectada en Suria y Puerto Gaitán es la acción más efectiva. Limitar generación en Guavio, Chivor y Termoyopal tendría incidencia en el control de la restricción, pero tiene un impacto muy marginal | No hay obra de expansión definida |  | Bosques solares de los llanos, Guavio, Chivor y Termoyopal |  | 0
Oriental | Meta | 9 | Puerto Gaitan - Puerto Lopez 1 115 kV / Campobonito - Puerto Lopez 1 115 kV | "+ExpLne0174","+LinCmpPLo11" | 90 | NO | Demanda media Alta generación en bosques solares de los llanos 1-5 Baja demanda en Altillanura y Campobonito | Esta restricción solo es controlable con la limitación de generación en bosques solares de los llanos Se recomienda la implementación de un esquema suplementario Se recomienda al operador de red tomar las acciones necesarias para que se pueda evacuar la totalidad de la generación de forma segura Se recomienda evaluar traslados de demanda hacia las subestaciones Altillanura o Campobonito | No hay obra de expansión definida |  | Bosques Soalres de los Llanos |  | 1
Oriental | Meta | 10 | Suria - Santa Helena 2 115 kV / Suria - Santa Helena 1 115 kV | "-LinSHeSur12","-LinSHeSur11" | 90 | NO | Demanda media Alta generación en bosques solares de los llanos 1-5 Baja demanda en Altillanura, Campobonito, Puerto lópez y Suria | Esta restricción solo es controlable con la limitación de generación en bosques solares de los llanos Se recomienda la implementación de un esquema suplementario Se recomienda al operador de red tomar las acciones necesarias para que se pueda evacuar la totalidad de la generación de forma segura Se recomienda evaluar traslados de demanda hacia las subestaciones Altillanura, Campobonito Puerto López y Suria | No hay obra de expansión definida |  | Bosques Soalres de los Llanos |  | 1
Oriental | Meta | 11 | Suria - Santa Helena 1 115 kV / Suria - Santa Helena 2 115 kV | "-LinSHeSur11","-LinSHeSur12" | 90 | NO | Demanda media Alta generación en bosques solares de los llanos 1-5 Baja demanda en Altillanura, Campobonito, Puerto lópez y Suria | Esta restricción solo es controlable con la limitación de generación en bosques solares de los llanos Se recomienda la implementación de un esquema suplementario Se recomienda al operador de red tomar las acciones necesarias para que se pueda evacuar la totalidad de la generación de forma segura Se recomienda evaluar traslados de demanda hacia las subestaciones Altillanura, Campobonito, Puerto López y Suria | No hay obra de expansión definida |  | Bosques Soalres de los Llanos |  | 1
Oriental | Meta | 12 | Puerto Lopez - Suria 1 115 kV / Puerto Lopez - Suria 2 115 kV | "+linSriPLo11","+LinSriPLo12" | 80 | NO | Demanda media Alta generación en bosques solares de los llanos 1-5 Baja demanda en Altillanura, Campobonito y Puerto lópez | Esta restricción solo es controlable con la limitación de generación en bosques solares de los llanos Se recomienda la implementación de un esquema suplementario Se recomienda al operador de red tomar las acciones necesarias para que se pueda evacuar la totalidad de la generación de forma segura Se recomienda evaluar traslados de demanda hacia las subestaciones Altillanura, Campobonito y Puerto López | No hay obra de expansión definida |  | Bosques Soalres de los Llanos |  | 1
Oriental | Meta | 13 | Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / Puerto Lopez - Suria 1 115 kV | "+LinSriPLo12","+linSriPLo11" | 80 | NO | Demanda media Alta generación en bosques solares de los llanos 1-5 Baja demanda en Altillanura, Campobonito y Puerto lópez | Esta restricción solo es controlable con la limitación de generación en bosques solares de los llanos Se recomienda la implementación de un esquema suplementario Se recomienda al operador de red tomar las acciones necesarias para que se pueda evacuar la totalidad de la generación de forma segura Se recomienda evaluar traslados de demanda hacia las subestaciones Altillanura, Campobonito y Puerto López | No hay obra de expansión definida |  | Bosques Soalres de los Llanos |  | 1
Nordeste | Boyaca-Casanare | 1 | Yopal - San Antonio 1 115 kV / Yopal - Aguazul 1 115 kV | "-LinSAnYop11","-linAguYop11" | 130 | NO | Demanda media y mínima Baja demanda en Casanare Alta demanda en Aguaclara y Aguazul Alta generación en Casanare, Paipa 1,2,3,4 Baja generación en Chivor | Limitar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva Limitar generación en Paipa 1,2,3,4 Incrementar generación en Chivor | Esta restricción se elimina cuando se encuentren fuera servicio las unidades Termoyopal 1 y 2 de acuerdo con el concepto UPME 20201520066801 ( FPO: 30/11/2022) El proyecto Interconexión Canasanre - Vichada mitiga esta restricción una vez tome carga (FPO: 30/11/2021) |  | Termoyopal, Paipa 1,2,3,4 | Chivor | 0
Nordeste | Boyaca-Casanare | 2 | Toquilla - Yopal 1 115 kV / Yopal - Aguazul 1 115 kV | "-LinToqYop11","-linAguYop11" | 130 | NO | Demanda media y mínima Baja demanda en Casanare Alta demanda en Aguaclara y Aguazul Alta generación en Casanare, Paipa 1,2,3,4 Baja generación en Chivor | Limitar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva Limitar generación en Paipa 1,2,3,4 Incrementar generación en Chivor | Esta restricción se elimina cuando se encuentren fuera servicio las unidades Termoyopal 1 y 2 de acuerdo con el concepto UPME 20201520066801 (FPO: 30/11/2022) El proyecto Interconexión Canasanre - Vichada mitiga esta restricción una vez tome carga (FPO: 30/11/2021) |  | Termoyopal, Paipa 1,2,3,4 | Chivor | 0
Nordeste | Boyaca-Casanare | 3 | San Antonio - Toquilla 1 115 kV / Yopal - Aguazul 1 115 kV | "+LinSanToq11","-linAguYop11" | 130 | NO | Demanda media y mínima Baja demanda en Casanare Alta demanda en Aguaclara y Aguazul Alta generación en Casanare, Paipa 1,2,3,4 Baja generación en Chivor | Limitar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva Limitar generación en Paipa 1,2,3,4 Incrementar generación en Chivor | Esta restricción se elimina cuando se encuentren fuera servicio las unidades Termoyopal 1 y 2 de acuerdo con el concepto UPME 20201520066801 (FPO: 30/11/2022) El proyecto Interconexión Canasanre - Vichada mitiga esta restricción una vez tome carga (FPO: 30/11/2021) |  | Termoyopal, Paipa 1,2,3,4 | Chivor | 0
Nordeste | Boyaca-Casanare | 4 | San Antonio - Acerias 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV | "-LinSAnApa11","+LinSAnSmx11" | 95 | NO | Demanda media y mínima Baja demanda en Ramada, Seidenal, San Antonio y Casanare Alta generación en Casanare Baja generación en Paipa 4 y Tasajero | Limitar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva Incrementar generación en Paipa 4 y Tasajero | Esta restricción se elimina cuando se encuentren fuera servicio las unidades Termoyopal 1 y 2 de acuerdo con el concepto UPME 20201520066801 (FPO: 30/11/2022) El proyecto Interconexión Canasanre - Vichada mitiga esta restricción una vez tome carga (FPO: 30/11/2021) |  | Termoyopal | Paipa 4, Tasajero 1 y 2 | 0
Nordeste | Boyaca-Casanare | 5 | Paipa - Barbosa 1 115 kV genera bajas tensiones en Cimitarra y Barbosa 115 kV |  |  | SI | Demanda máxima y media. Esta condición es altamente dependiente de la demanda en las subestaciones Cimitarra 115 kV y Barbosa 115 kV debido a su condición radial | La generación en Paipa y menor en la zona son los recursos mas efectivos para el control de tensión en estas subestaciones | No hay obra de expansión definida |  | No aplica | Paipa 1, 2, 3 y 4 Termoyopal | 1
Nordeste | Boyaca-Casanare | 6 | Suamox - Acerias Paz del Rio 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV | "-LinApaSmx11","-LinSAnSmx11" | 100 | NO | Demanda máxima y media Alta demanda en Sidenal, San Antonio, Ramada, Acerías Paz del Río y Casanare Baja Generación en Termoyopal Alta Generación en Paipa 4 y Tasajero | Programar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva Limitar generación en Paipa 4 y Tasajero | UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV y obras asociadas (FPO: 30/06/2025) |  | Paipa 4, Tasajero 1 y 2 | Termoyopal | 0
Nordeste | Boyaca-Casanare | 7 | Suamox - San Antonio 1 115 kV / Suamox - Acerias Paz del Rio 1 115 kV | "-LinSAnSmx11","-LinApaSmx11" | 100 | NO | Demanda máxima y media Alta demanda en Sidenal, San Antonio, Ramada, Acerías Paz del Río y Casanare Baja Generación en Termoyopal Alta Generación en Paipa 4 y Tasajero | Programar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva Limitar generación en Paipa 4 y Tasajero | UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV y obras asociadas (FPO: 30/06/2025) |  | Paipa 4, Tasajero 1 y 2 | Termoyopal | 0
Nordeste | Boyaca-Casanare | 8 | Sochagota - San Antonio 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV | "-LinSAnScg11","-LinSAnSmx11" | 105 | NO | Demanda máxima y media Alta demanda en Sidenal, San Antonio, Ramada, Acerías Paz del Río y Casanare Baja Generación en Termoyopal Alta generación en Paipa 1,2,3,4 | Programar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva Limitar generación en Paipa 1,2,3,4 | UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV y obras asociadas (FPO: 30/06/2025) |  | Paipa 1,2,3,4 | Termoyopal | 0
Nordeste | Boyaca-Casanare | 9 | Aguaclara - Aguazul 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV | "+linAguAzu11","+LinSAnSmx11" | 105 | NO | Demanda máxima Alta demanda en Casanare Baja Generación en Termoyopal y Termomechero | Programar generación en Termoyopal es la acción mas efectiva | No hay obra de expansión definida |  | No aplica | Termoyopal | 0
Nordeste | Nordeste | 1 | Primavera - Sogamoso 500 kV + Sogamoso - Porce III 1 500 kV + Ocaña - Sogamoso 500 kV + Ocaña 1 500/230 kV + Ocaña 4 500/230 kV + Chivor - Sochagota 2 230 kV + Chivor - Sochagota 1 230 kV + Guatiguara - Primavera 1 230 kV + Comuneros - Primavera 1 230 kV + Comuneros - Primavera 2 230 kV + Guateque - Jenesano 1 115 kV + Aguaclara - Chivor 1 115 kV | "+PrmSog51","-LinSogPor51r","+OcaSog51","+TrfOca5231","+TrfOca5232","+LinChvScg22","+LinChvScg21","-LinGtgPmv21","-LinComPmv21","-LinComPmv22","+LinGuaJns11","-linChvAguc11" | 1400 | NO | Baja generación al interior del área Nordeste. | Este corte representa el límite de importación de potencia del área Nordeste. El valor de 1400 MW considera en operación el circuito Porce 3 - Sogamoso 500 kV. | UPME 01 - 2013 S/E Norte 500 kV y línea de transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (FPO: 28/02/2025) |  | No aplica | Meriléctrica, Sogamoso 1, 2 y 3, Tasajero 1 y 2, Paipa 1, 2, 3 y 4, Termoyopal, Termomechero | 0
Nordeste | Norte de Santander | 1 | Tibú – Zulia 115 kV. Genera altas tensiones en Tibú 115 kV |  |  | NO | Demanda máxima, media y mínima En operación los dos pasos de compensación en Tibú 115 kV | Se recomienda operar con un solo paso la compensación en Tibú 115 kV para evitar altas tensiones en esta subestación ante la contingencia Tibú – Zulia 115 kV. | No hay obra de expansión definida | Se recomienda evaluar la implementación de un esquema suplementario | No aplica | No aplica | 0
Nordeste | Norte de Santander | 2 | Convencion - Tibu 1 115 kV. Genera altas tensiones en Tibú 115 kV |  |  | NO | Demanda mínima En operación los dos pasos de compensación en Tibú 115 kV | Se recomienda operar con un solo paso la compensación en Tibú 115 kV para evitar altas tensiones en esta subestación ante la contingencia Tibú – Zulia 115 kV. | No hay obra de expansión definida | Se recomienda evaluar la implementación de un esquema suplementario | No aplica | No aplica | 0
Note on N1: 0: Restricción en alerta 1: Restricción en emergencia

## ReqUnidades_Caribe2
Demanda_MW_inf | Demanda_MW_sup | Caribe2 | 1101-1200 | 1201-1300
0 | 1430 | 0 | 0 | 0
1431 | 1510 | 0 | 0 | 2
1511 | 1590 | 0 | 2 | 3
1591 | 1670 | 0 | 2.5 | 3.5
1671 | 1750 | 0 | 3 | 4
1751 | 1823 | 3.5 | 1 | 2
1824 | 1896 | 4 | 1 | 2
1897 | 1969 | 5 | 1 | 2
1970 | 2042 | 5.5 | 1 | 2
2043 | 2123 | 6.5 | 1 | 2
2123 | 2202 | 7.5 | 1 | 2
2203 | 2282 | 8 | 1 | 2

## ReqUnidades_GCM
Demanda_MW_inf | Demanda_MW_sup | GCM
0 | 469 | 0
470 | 590 | 1
591 | 616 | 1.5
617 | 737 | 2
738 | 768 | 2.3
769 | 799 | 2.5

## ReqUnidades_Suroccidental
Demanda_MW_inf | Demanda_MW_sup | Suroccidental
0 | 1450.9999 | 1
1450 | 1550.9999 | 1.5
1550 | 1650.9999 | 2
1650 | 1750.9999 | 2.5
1750 | 1850.9999 | 3
1850 | 1950.9999 | 3.5
1950 | 2050.9999 | 4
2050 | 2150.9999 | 4.5
2150 | 2250.9999 | 5
2250 | 2350.9999 | 5.5
2350 | 2450.9999 | 6
2450 | 2550.9999 | 6.5
2550 | 2650.9999 | 7

## ReqUnidades_Nordeste
Demanda_MW_inf | Demanda_MW_sup | Boyaca-Casanare
0 | 270.9999 | 0
270 | 280.9999 | 0.2
280 | 300.9999 | 0.3
300 | 320.9999 | 0.4
320 | 330.9999 | 0.8
330 | 350.9999 | 1
350 | 360.9999 | 1.2
360 | 370.9999 | 1.5
370 | 380.9999 | 1.7
380 | 390.9999 | 1.9

## ReqUnidades_Antioquia
Demanda_MW_inf | Demanda_MW_sup | Norte | Oriente
0 | 1200 | 0 | 0
1200 | 1301 | 1 | 0
1301 | 1401 | 2 | 0
1401 | 1501 | 2 | 1
1501 | 1701 | 3 | 1.5

## ReqUnidades_Oriental
Demanda_MW_inf | Demanda_MW_sup | Oriental | 600-700 | 700-800 | 800-900
0 | 1699.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
1700 | 1799.9999 | 0 | 0 | 0 | 1
1800 | 1899.9999 | 0 | 0 | 1 | 2
1900 | 1999.9999 | 0 | 1 | 2 | 3
2000 | 2099.9999 | 1 | 1 | 2 | 3
2100 | 2199.9999 | 2 | 1 | 2 | 3
2200 | 2299.9999 | 3 | 1 | 2 | 3
2300 | 2399.9999 | 4 | 1 | 2 | 3
2400 | 2499.9999 | 5 | 1 | 2 | 3
2500 | 2599.9999 | 6 | 1 | 2 | 3
2600 | 2699.9999 | 7 | 1 | 2 | 3
2700 | 2799.9999 | 8 | 1 | 2 | 3
2800 | 2899.9999 | 9 | 1 | 2 | 3
2900 | 2999.9999 | 10 | 1 | 2 | 3

## EquivUnid
Area | Planta | Unidades por planta | FKEYS | Peso por unidad
Caribe2 | Guajira | 2 | gGuajira-1 gGuajira-2 | 1.1
Caribe2 | Tebsa 110 | 2 | gTebsaG1-1 gTebsaG1-2 | 0.9
Caribe2 | Tebsa Gas | 3 | gTebsaG2-1 gTebsaG2-2 gTebsaG2-3 | 0.8
Caribe2 | Tebsa Vapor | 2 | gTebsaS-1 gTebsaS-2 | 1
Caribe2 | Barranquilla | 2 | gBarranq-3 gBarranq-4 | 0.3
Caribe2 | Flores 1 Gas | 1 | gFlores1G1 | 0.7
Caribe2 | Flores 1 Vapor | 1 | gFlores1S1 | 0.4
Caribe2 | Flores 4 Gen 2 | 1 | gFloresIV1 | 0.8
Caribe2 | Flores 4 Gen 3 y 4 | 2 | gFloresIV3 gFloresIV2 | 1
Caribe2 | Candelaria | 2 | gCandelaria1 gCandelaria2 | 1
Caribe2 | Cartagena | 3 | gCartage-1 gCartage-2 gCartage3 | 0.4
Caribe2 | Proeléctrica | 2 | gProelectr1 gProelectr2 | 0.3
Caribe2 | Termonorte* | 10 | gTNorteU1 gTNorteU10 gTNorteU2 gTNorteU3 gTNorteU4 gTNorteU5 gTNorteU6 gTNorteU7 gTNorteU8 gTNorteU9 | 0
GCM | Guajira | 2 | gGuajira-1 gGuajira-2 | 1
GCM | Candelaria | 2 | gCandelaria1 gCandelaria2 | 0.7
GCM | Cartagena | 3 | gCartage-1 gCartage-2 gCartage3 | 0.3
GCM | Proeléctrica | 2 | gProelectr1 gProelectr2 | 0.2
GCM | Termonorte* | 10 | gTNorteU1 gTNorteU10 gTNorteU2 gTNorteU3 gTNorteU4 gTNorteU5 gTNorteU6 gTNorteU7 gTNorteU8 gTNorteU9 | 0
Suroccidental | Alto Anchya | 3 | gAltoan-1 gAltoan-2 gAltoan-3 | 1
Suroccidental | Amoya | 2 | gAmoya1 gAmoya2 | 0.5
Suroccidental | Bajo Anchya | 4 | gBajoan-1 gBajoan-2 gBajoan-3 gBajoan-4 | 0.1
Suroccidental | Betania 1 y 2 | 2 | gBetani-1 gBetani-2 | 1.5
Suroccidental | Betania 3 | 1 | gBetani-3 | 2
Suroccidental | Calima | 4 | gCalima-1 gCalima-2 gCalima-3 gCalima-4 | 0.2
Suroccidental | Cucuana | 2 | gCucuana1 gCucuana2 | 0.1
Suroccidental | Termodorada | 1 | gDorada1 | 0.1
Suroccidental | La Miel | 3 | gMiel-1 gMiel-2 gMiel-3 | 0.1
Suroccidental | Quimbo | 2 | gQuimbo1 gQuimbo2 | 2
Suroccidental | Salvajina | 3 | gSalvajin-1 gSalvajin-2 gSalvajin-3 | 1
Suroccidental | San Francisco | 3 | gSnFransc-1 gSnFransc-2 gSnFransc-3 | 0.2
Suroccidental | Termoemcali Gas | 1 | gEmcaliG1 | 1.3
Suroccidental | Termoemcali Vapor | 1 | gEmcaliS1 | 1
Suroccidental | TermoValle Gas | 1 | gTValleG1 | 1.3
Suroccidental | TermoValle Vapor | 1 | gTValleS1 | 1
Suroccidental | Prado | 3 | gPrado-1 gPrado-2 gPrado-3 | 0.1
Boyaca-Casanare | Sogamoso 1 | 1 | gSogam1 | 0.2
Boyaca-Casanare | Sogamoso 2 + 3 | 2 | gSogam2 gSogam3 | 0.1
Boyaca-Casanare | Tasajero | 1 | gTasajero1 | 0.2
Boyaca-Casanare | Tasajero II | 1 | gTasajero2 | 0.2
Boyaca-Casanare | Paipa IV | 1 | gPaipa4 | 1
Boyaca-Casanare | Meriléctrica | 1 | gMerilectr1 | 0.2
Boyaca-Casanare | Paipa 1, 2 y 3 | 3 | gPaipa1 gPaipa2 gPaipa3 | 0.3
Boyaca-Casanare | Yopal 2 | 1 | gYopal2 | 0.2
Boyaca-Casanare | Yopal 3, 4 y 5 | 3 | gNYopal3 gNYopal4 gNYopal5 | 0.6
Boyaca-Casanare | Chivor | 8 | gChivor1 gChivor2 gChivor3 gChivor4 gChivor5 gChivor6 gChivor7 gChivor8 | 0.1
Oriente | Guatapé | 8 | gGuatape1 gGuatape2 gGuatape3 gGuatape4 gGuatape5 gGuatape6 gGuatape7 gGuatape8 | 0.8
Oriente | San Carlos | 8 | gSnCarlos1 gSnCarlos2 gSnCarlos3 gSnCarlos4 gSnCarlos5 gSnCarlos6 gSnCarlos7 gSnCarlos8 | 0.8
Oriente | Jaguas | 2 | gJaguas-1 gJaguas-2 | 0.6
Oriente | Playas | 3 | gPlayas-1 gPlayas-2 gPlayas-3 | 0.5
Oriente | Centro | 3 | gCentroG1 gCentroS1 | 0.7
Oriente | Sierra | 3 | gSierraG-1 gSierraG-2 gSierraS1 | 0.8
Oriente | San Miguel | 2 | gSMigu-1 gSMigu-2 | 0.1
Oriente | Escuela de Minas | 3 | gEMinas1 gEMinas2 gEMinas3 | 0.2
Norte | Guadalupe IV | 3 | gGuadaIV1 gGuadaIV2 gGuadaIV3 | 0.6
Norte | Guadalupe III | 6 | gGuadaIII-1 gGuadaIII-2 gGuadaIII-3 gGuadaIII-4 gGuadaIII-5 gGuadaIII-6 | 0.5
Norte | Tasajera | 3 | gLatasa1 gLatasa2 gLatasa3 | 1
Norte | Porce II | 3 | gPorceII-1 gPorceII-2 gPorceII-3 | 2
Norte | Carlos Lleras | 2 | gCLlerasG1 gCLlerasG2 | 0.4
Norte | Troneras | 2 | gTroner-1 gTroner-2 | 0.2
Norte | Porce III | 4 | gPorceIII1 gPorceIII2 gPorceIII3 gPorceIII4 | 0.5
Oriental | Guavio 1 - 4 | 4 | gGuavio-1 gGuavio-2 gGuavio-3 gGuavio-4 | 2
Oriental | Guavio 5 | 1 | gGuavio-5 | 0.2
Oriental | Paraíso | 3 | gParaiso1 gParaiso2 gParaiso3 | 0.6
Oriental | La Guaca | 3 | gGuaca1 gGuaca2 gGuaca3 | 0.6
Oriental | Chivor | 8 | gChivor1 gChivor2 gChivor3 gChivor4 gChivor5 gChivor6 gChivor7 gChivor8 | 1
Oriental | La Miel | 3 | gMiel-1 gMiel-2 gMiel-3 | 0.3
Oriental | Zipa 2 | 1 | gZipa2 | 0.3
Oriental | Zipa 3 + 4 + 5 | 3 | gZipa-3 gZipa-4 gZipa-5 | 0.4
Oriental | Darioa Valencia | 3 | gDVSamG1 gDVSamG2 gDVSamG5 | 0.5
Oriental | Salto II | 1 | gSaltoII | 0.3

## Tensiones
Area | Barraje | Substation.loc_name | FKEYS | lim_inf | lim_sup
Caribe | Fundación 220 kV | Fundacion 220 |  | 229 | 236
Caribe | Chinú 500 kV | Chinu 500 |  | 499 | 505
Caribe | Cerromatoso 220 kV | Cerromatoso 220 |  | 230 | 237
Caribe | Tebsa 220 kV | Tebsa 220 |  | 229 | 232
Caribe | Santa marta 220 kV | Sta Marta 220 |  | 230 | 234
Caribe | Copey 500 kV | El Copey 500 |  | 493 | 508
Caribe | Bolívar 500 kV | Bolivar 500 |  | 489 | 500
Caribe | Bolívar 220 kV | Bolivar 220 |  | 228 | 233
Caribe | Sabanalarga 220 kV | Sabanalarga 220 |  | 229 | 235
Caribe | Copey 220 kV | Copey 220 |  | 232 | 237
Caribe | Valledupar 220 kV | Valledupar 220 |  | 227 | 234
Caribe | Fundación 220 kV | Fundacion 220 |  | 228 | 236
Caribe | Termocol 220 kV | Termocol 220 |  | 227 | 236
Caribe | Copey 110 kV | Copey 110 |  | 115 | 118
Caribe | Valledupar 110 kV | Valledupar 110 |  | 116 | 118
Caribe | Chinú 110 kV | Chinu 110 |  | 117 | 119
Caribe | Montería 110 kV |  | NtpMon1 | 114 | 117
Caribe | Ternera 110 kV | Ternera 110 |  | 115 | 117
Caribe | Flores 110 kV | Las Flores 110 |  | 110 | 112
Caribe | Urra 110 kV |  | NtpUrr1 | 116 | 118
Antioquia | San Carlos 500 kV | San Carlos 500 |  | 490 | 510
Antioquia | San Carlos 230 kV | San Carlos 220 |  | 228 | 239
Antioquia | Ancón Sur EPM 230 kV | Ancon EPM 220 |  | 220 | 232
Antioquia | Guayabal 230 kV | Guayabal 220 |  | 222 | 232
Antioquia | Central 115 kV | Central 110 |  | 110 | 113
Oriental | El Sol 115 kV | El Sol 115 |  | 115 | 119
Oriental | Salitre 115 kV | Salitre 115 |  | 115 | 119
Oriental | Noroeste 115 kV | Noroeste 115 |  | 116 | 120
Oriental | Circo 115 kV | Circo 115 |  | 116 | 119
Oriental | Bacatá 115 kV | Bacata 115 |  | 118 | 120
Oriental | Tunal 115 kV | Tunal 115 |  | 115 | 119
Oriental | Villavicencio 115 kV |  | NtpRef1 | 118 | 120
Oriental | Torca 115 kV | Torca 115 |  | 117 | 119
Oriental | Chivor 230 kV | Chivor 220 |  | 229 | 236
Oriental | Guavio 230 kV | Guavio 220 |  | 230 | 235
Oriental | Bacatá 500 kV | Bacata 500 |  | 490 | 500
Nordeste | Subestaciones STN (500 kV) | Ocaña 500 |  | 495 | 512
Nordeste | Subestaciones STN (500 kV) | Sogamoso 500 |  | 495 | 512
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Banadia 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Barranca 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Bmanga 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Caño Limon 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | CiraInfanta 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Comuneros 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Cucuta 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Guatiguara 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Ocaña 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Paipa 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Palenque 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Palos 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Samore 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | San Antonio 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | San Mateo 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Sochagota 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Sogamoso 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Tasajero 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Subestaciones STN (220 kV) | Toledo 220 |  | 224 | 236
Nordeste | Bucaramanga 115 kV | Bmanga 115 |  | 117 | 121
Nordeste | Sochagota 115 kV | Sochagota 115 |  | 118 | 121
Nordeste | Paipa 115 kV | Paipa 115 |  | 118 | 120
Suroccidental | Esmeralda 220 kV | Esmeralda 220 |  | 230 | 235
Suroccidental | San Marcos 220 kV | San Marcos 220 |  | 230 | 240
Suroccidental | Virginia 220 kV | Virginia 220 |  | 230 | 240
Suroccidental | San Bernardino 220 kV | S Bernardino 220 |  | 232 | 238
Suroccidental | Jamondino 220 kV | Jamondino 220 |  | 234 | 240
Suroccidental | Betania 220 kV | Betania 220 |  | 229 | 236
Suroccidental | Altamira 220 kV | Altamira 220 |  | 229 | 236
Suroccidental | San Marcos 500 kV | San Marcos 500 |  | 495 | 508
Suroccidental | Virginia 500 kV | Virginia 500 |  | 494 | 508

## Info_Elems_Condiciones
Area | Medicion | FKEYS | Tipo
Caribe2 | Caribe2 | "+LrtSabChn51r", "+LrtSabchn52r", "-LinOcaLom511" | ForeignKey
Oriental | Primavera - Bacatá | "-PmvBac500" | ForeignKey

## Graficas
Área | Subárea | Restricciones en Alerta | Restricciones en Emergencia | Aux | Total Restricciones
| Antioquia | 7 | 3 | 0 | 10
Caribe | Atlántico | 10 | 35 | 0 | 45
| Bolívar | 6 | 8 | 0 | 14
| Cordoba-Sucre | 2 | 12 | 0 | 14
| GCM | 4 | 7 | 0 | 11
| Caribe | 3 | 0 | 0 | 3
Nordeste | Boyaca-Casanare | 8 | 1 | 0 | 9
| Norte de Santander | 2 | 0 | 0 | 2
| Nordeste | 1 | 0 | 0 | 1
| Santander | 0 | 0 | 0 | 0
Oriental | Bogotá | 16 | 0 | 0 | 16
| Meta | 4 | 9 | 0 | 13
Suroccidental | Cauca-Nariño | 13 | 0 | 0 | 13
| Valle | 10 | 0 | 0 | 10
| Huila-Tolima | 7 | 0 | 0 | 7
| Suroccidente | 4 | 0 | 0 | 4
| Total | 97 | 75 | 0 | 172